高压启动电抗器

QKSC系列干式铁芯起动电抗器 
起动电抗器,里面通过的是交流电流,串联在电动机器作为限制电动机起动时的电流,是短时间起动作用,起动后就不再使用。

1）起动电抗器结构 
本系列电抗器铁心用硅钢片迭积成三柱芯式结构，心柱为多级阶梯园截面，铁轭为倒D形截面，三个芯柱上均有若干个气隙，将铁心柱分割成若干个铁心饼，气隙板连同铁心饼利用上下轭件上的拉紧螺杆拉紧，电抗器线圈为园筒式，采用高强度电磁线绕制，经过环氧树脂真空浇注后烘焙结合成一体，还带有电抗值为额定电抗值85%的分接头。

2）起动电抗器用途 
交流异步电动机在额定电压下起动时，初始起动电流将是很大的，往往超过额定电流的许多倍，为了降低起动电流，减少对电网造成影响，通常用降低电压的方法来起动交流异步电动机，常用的降压方法是采用电抗器，交流电动机的起动过程时间很短，一般数秒钟至一分钟左右，起动后就降压起动用的电抗器切除。

3）型号含义

4）用户在订货时需提供的参数: 
(1).额定电压 
(2).额定电流 
(3).额定电抗 
(4).每次起动运行时间，连续起动运行次数 
(5).起动与冷却周期 
(6).使用条件（户内） 
(7).根据起动电抗器的应用所要求的其他性能数据应在合同中注明。

5）QKSC 干式铁芯起动电抗器系列

6kV,10kV QKSC 型干式铁芯起动电抗器技术参数表: 绝缘水平:LI60AC25kV LI75AC35

| 型 号 | 额定 电压 | 型式 容量 | 额定 电抗 | 额定 电流 | 尺 寸（见附图） |  |  |  |  |  | 重 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a | b | c | d | f | h |  |
|  | (kV) | (kVar) | (Ω) | (A) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| QKSC-6-131-9.42 | 6 | 485 | 9.42 | 131 | 295 | 400 | 925 | 283 | 540 | 780 | 400 |
| QKSC-6-155-7.93 | 6 | 571 | 7.93 | 155 | 295 | 400 | 925 | 283 | 540 | 800 | 415 |
| QKSC-6-189-6.5 | 6 | 697 | 6.50 | 189 | 295 | 400 | 925 | 283 | 540 | 835 | 440 |
| QKSC-6-223-6.48 | 6 | 967 | 6.48 | 223 | 310 | 400 | 970 | 294 | 540 | 895 | 590 |
| QKSC-6-261-5.53 | 6 | 1131 | 5.53 | 261 | 310 | 400 | 970 | 294 | 540 | 940 | 625 |
| QKSC-6-329-4.02 | 6 | 1305 | 4.02 | 329 | 325 | 400 | 1015 | 308 | 540 | 995 | 735 |
| QKSC-6-466-3.18 | 6 | 2072 | 3.18 | 466 | 350 | 400 | 1090 | 319 | 540 | 1070 | 1020 |
| QKSC-6-556-2.45 | 6 | 2272 | 2.45 | 556 | 350 | 400 | 1090 | 319 | 540 | 1165 | 1110 |
| QKSC-6-726-1.78 | 6 | 2814 | 1.78 | 726 | 375 | 550 | 1165 | 332 | 740 | 1215 | 1325 |
| QKSC-10-86-20.1 | 10 | 447 | 20.10 | 86 | 290 | 400 | 910 | 277 | 540 | 925 | 380 |
| QKSC-10-96-18.0 | 10 | 499 | 18.00 | 96 | 290 | 400 | 910 | 277 | 540 | 925 | 380 |
| QKSC-10-107-16.2 | 10 | 556 | 16.20 | 107 | 290 | 400 | 910 | 277 | 540 | 970 | 410 |
| QKSC-10-119-14.6 | 10 | 618 | 14.60 | 119 | 295 | 400 | 925 | 283 | 540 | 990 | 490 |
| QKSC-10-134-12.9 | 10 | 696 | 12.90 | 134 | 295 | 400 | 925 | 283 | 540 | 1030 | 510 |