电容器用低压串联电抗器

一、接入串联电抗器，电容器 电压升高系数- K=1 d 1如K= 6% 1.06 10.06 1≈-d =即运行电压

升高6%，工作电流也随之大约6%。运行经验认为，装有串联电抗器的电容器容量占2/3及以上时，

则不会产生谐波谐振，能有效地吸收电网谐波，改善系统的电压波形，提高系统的功率因数，并能有效

地抑制合闸涌流及操作过电压，有效地保护了电容器。

二、结构特点

1.该电抗器分为三相和单相两种，均为铁心干式。

2.铁芯采用优质低损耗进口冷轧取向硅钢片，芯柱由多个气隙分成均匀小段，气隙采用环氧层压玻璃布

板作间隔，以保证电抗气隙在运行过程中不发生变化。

3.线圈采用H级或C级漆包扁铜线绕制，排列紧密且均匀，外表不包绝缘层，具有极佳的美感且有较好

的散热性能。

4.电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘→真空浸漆→热烘固化这一工艺流程，采用H级浸渍漆，

使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起，不但大大减小了运行时的噪音，而且具有极高的耐热等级，

可确保电抗器在高温下亦能安全地无噪音地运行。

5.电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料，确保电抗器具有较高的品质因数和较低的温升，确保具有

较好的滤波效果。

6.外露部件均采取了防腐蚀处理，引出端子采用冷压铜管端子。

7.该电抗器与国内同类产品相比具有体积小、重量轻、外观美等优点，可与国外知名品牌相媲美。

三、使用环境条件

1.海拔高度不超过2000米。

2.运行环境温度-25℃～+45℃，相对湿度不超过90%。

3.周围无有害气体，无易燃易爆物品。

4.周围环境应有良好的通风条件，如装在柜内，应加装通风设备。

四、性能参数

1.可用于400V、660V系统。

2.电抗率的种类：1%、6%、12%

3.额定绝缘水平3kV/min。

4.电抗器各部位的温升限值：铁芯不超过85K，电圈温升不超过95K。

5.电抗器噪声不大于45dB

6.电抗器能在工频加谐波电流不大于1.35倍额定电流下长期运行。

7.电抗值线性度：在1.8倍额定电流下的电抗值与额定电流下的电抗值之比不低于0.95。

8.三相电抗器的任意两相电抗值之差不大于±3%。

9.耐温等级H级（180℃）以上。

五、串联电抗器参数及外形尺寸

| 说明：其它电压等级、不同容量、不同电抗率的电抗器可根据用户要求制造。 400V系统，三相，XL/XC=12%， 匹配电容器电压：480V 400V系统，三相，XL/XC=6%， 匹配电容器电压：450V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压电容器用 串联电抗器型号 | 匹配电容器容量 | 电抗器容量 | 电感量(mH) | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 安装尺寸(mm) |
| CKSG-0.3/0.4-6% | 5 kvar | 0.3 kvar | 3×7.739 | 180*135*155 | 140*85，4-φ8 |
| CKSG-0.45/0.4-6% | 7.5 kvar | 0.45 kvar | 3×5.159 | 180*135*175 | 140*85，4-φ8 |
| CKSG-0.6/0.4-6% | 10 kvar | 0.6 kvar | 3×3.866 | 205*145*160 | 155*95，4-φ8 |
| CKSG-0.72/0.4-6% | 12 kvar | 0.72 kvar | 3×3.217 | 205*150*160 | 155*95，4-φ8 |
| CKSG-0.84/0.4-6% | 14 kvar | 0.84 kvar | 3×2.771 | 250*155*165 | 200*105，4-φ8 |
| CKSG-0.9/0.4-6% | 15 kvar | 0.9 kvar | 3×2.580 | 250*155*170 | 200*105，4-φ8 |
| CKSG-0.96/0.4-6% | 16 kVa | 0.96 kvar | 3×2.548 | 250*155*170 | 200*105，4-φ8 |
| CKSG-1.2/0.4-6% | 20 kvar | 1.2 kvar | 3×1.943 | 250*160*180 | 200*105，4-φ8 |
| CKSG-1.44/0.4-6% | 24 kvar | 1.44 kvar | 3×1.624 | 260*175*180 | 210*115，4-φ8 |
| CKSG-1.5/0.4-6% | 25 kvar | 1.5 kvar | 3×1.561 | 260*180*180 | 210*115，4-φ8 |
| CKSG-1.68/0.4-6% | 28 kvar | 1.68 kvar | 3×1.369 | 260*190*175 | 210*125，4-φ8 |
| CKSG-1.8/0.4-6% | 30 kvar | 1.8 kvar | 3×1.274 | 250*180*215 | 135*105，4-φ8 |
| CKSG-1.92/0.4-6% | 32 kvar | 1.92 kvar | 3×1.210 | 250*180*215 | 135*105，4-φ8 |
| CKSG-2.16/0.4-6% | 36 kvar | 2.16 kvar | 3×1.083 | 260*205*185 | 210*135，4-φ8 |
| CKSG-2.4/0.4-6% | 40 kvar | 2.4 kvar | 3×0.955 | 260*205*195 | 210*135，4-φ8 |
| CKSG-2.7/0.4-6% | 45 kvar | 2.7 kvar | 3×0.860 | 260*210*205 | 210*135，4-φ8 |
| CKSG-3.0/0.4-6% | 50 kvar | 3.0 kvar | 3×0.764 | 265*200*260 | 225*145，4-φ10 |
| CKSG-3.6/0.4-6% | 60 kvar | 3.6 kvar | 3×0.637 | 265*200*260 | 225*145，4-φ10 |
| CKSG-4.32/0.4-6% | 72 kvar | 4.32 kvar | 3×0.541 | 280*210*275 | 230*155，4-φ10 |
| CKSG-4.8/0.4-6% | 80 kvar | 4.8 kvar | 3×0.484 | 280*210*295 | 230*155，4-φ10 |
| CKSG-5.4/0.4-6% | 90 kvar | 5.4 kvar | 3×0.414 | 280*225*295 | 230*165，4-φ10 |
| CKSG-6.0/0.4-6% | 100 kvar | 6.0 kvar | 3×0.382 | 280*225*310 | 230*165，4-φ10 |
| CKSG-7.2/0.4-6% | 120 kvar | 7.2 kvar | 3×0.318 | 290*250*305 | 240*185，4-φ12 |
| 电抗器型号 | 匹配电容器规格 | 电抗器容量 | 电感量(mH) | 外形尺寸L×W×H(mm) | 安装尺寸(mm) |
| CKSG-0.6/0.4-12% | 5 kvar | 0.6 kvar | 3×17.611 | 190*135*205 | 150*85，4-φ8 |
| CKSG-0.9/0.4-12% | 7.5 kvar | 0.9 kvar | 3×11.752 | 190*135*240 | 150*85，4-φ8 |
| CKSG-1.2/0.4-12% | 10 kvar | 1.2 kvar | 3×8.790 | 190*145*215 | 150*95，4-φ8 |
| CKSG-1.44/0.4-12% | 12 kvar | 1.44 kvar | 3×7.325 | 190*145*215 | 150*95，4-φ8 |
| CKSG-1.68/0.4-12% | 14 kvar | 1.68 kvar | 3×6.274 | 250*150*205 | 200*95，4-φ8 |
| CKSG-1.8/0.4-12% | 15 kvar | 1.8 kvar | 3×5.860 | 250*150*215 | 200*95，4-φ8 |
| CKSG-1.92/0.4-12% | 16 kvar | 1.92 kvar | 3×5.510 | 250*150*215 | 200*95，4-φ8 |
| CKSG-2.4/0.4-12% | 20 kvar | 2.4 kvar | 3×4.395 | 250*165*210 | 200*105，4-φ8 |
| CKSG-2.88/0.4-12% | 24 kvar | 2.88 kvar | 3×3.662 | 250*180*215 | 200*115，4-φ8 |
| CKSG-3.0/0.4-12% | 25 kvar | 3.0 kvar | 3×3.522 | 250*180*215 | 200*115，4-φ8 |
| CKSG-3.36/0.4-12% | 28 kvar | 3.36 kvar | 3×3.153 | 250*190*210 | 200*125，4-φ8 |
| CKSG-3.6/0.4-12% | 30 kvar | 3.6 kvar | 3×2.930 | 250*195*210 | 200*125，4-φ8 |
| CKSG-3.84/0.4-12% | 32 kvar | 3.84 kvar | 3×2.739 | 290*200*230 | 240*135，4-φ10 |
| CKSG-4.32/0.4-12% | 36 kvar | 4.32 kvar | 3×2.452 | 290*200*230 | 240*135，4-φ10 |
| CKSG-4.8/0.4-12% | 40 kvar | 4.8 kvar | 3×2.197 | 305*210*235 | 255*145，4-φ10 |
| CKSG-5.4/0.4-12% | 45 kvar | 5.4 kvar | 3×1.943 | 305*210*245 | 255*145，4-φ10 |
| CKSG-6.0/0.4-12% | 50 kvar | 6.0 kvar | 3×1.752 | 310*205*320 | 260*145，4-φ10 |
| CKSG-7.2/0.4-12% | 60 kvar | 7.2 kvar | 3×1.465 | 310*205*320 | 260*145，4-φ12 |
| CKSG-8.64/0.4-12% | 72 kvar | 8.64 kvar | 3×1.223 | 310*205*330 | 260*145，4-φ12 |
| CKSG-9.6/0.4-12% | 80 kvar | 9.6 kvar | 3×1.099 | 310*215*330 | 260*155，4-φ12 |
| CKSG-10.8/0.4-12% | 90 kvar | 10.8 kvar | 3×0.978 | 310*220*355 | 260*155，4-φ12 |
| CKSG-12.0/0.4-12% | 100 kvar | 12.0 kvar | 3×0.879 | 310*225*355 | 260*155，4-φ12 |
| CKSG-14.4/0.4-12% | 120 kvar | 14.4 kvar | 3×0.732 | 310*240*405 | 260*165，4-φ12 |