接触器是用于远距离频繁地接通和分断交直流主电路和大容量控制电路的电器,其主要控制对象是电动机,也可以控制其他电力负载,如电热器、照明灯、电焊机、电容器组等。
　接触器的触头系统可以用电磁铁、压缩空气或液体压力等驱动,因而它可分为电磁接触器、气动接触器、液压接触器等。随着电真空技术和电子器件的发展,真空接触器和电子式接触器也逐渐为工业所采用。 　　接触器按工作电压种类可分为交流接触器和直流接触器,前者品种尤为繁多。 　　交流接触器的分类: 　　按主触头控制电路的种类分交流和直流; 　　按主触头极数分单极、二极、三极、四极、五极; 　　按灭弧介质分空气式和真空式; 　　按励磁线圈断电时的主触头位置分常开、常闭和兼有常开及常闭; 　　按结构形式分直动式、转动式和杠杆传动式: 　　按励磁线圈电压种类分直流和交流; 　　按有无触头分有触点式和无触点式。
主要技术参数
⑴额定工作电压Un
　　它是规定条件下能保证电器正常工作的电压,它与产品的通断能力关系很大。通常,最大工作电压即额定绝缘电压,并据此确定电器的电气间隙和爬电距离。一台接触器常规定数个额定工作电压,同时列出相应的额定工作电流(或控制功率)。当额定工作电压为380V时,额定工作电流可近似地认为等于额定控制功率(KW)的二倍。 　　根据我国的标准,额定电压应在下述标准数系中选取: 　　直流:12、24、36、48、60、72、110、125、220、250、440V; 　　交流:24、36、42、48、127、220、380、660、1140V。
⑵额定工作电流In
　　它是由电器的工作条件,如工作电压、操作频率、使用类别、外壳防护形式、触头寿命等所决定的电流值,它一般为6.3～3150A。
⑶使用类别与通断条件
　　机械工业部标准JB2455-85《低压接触器》,对低压接触器的使用类别及通断能力有一定的要求。
⑷寿命
　　接触器的寿命包括机械寿命和电寿命。接触器的机械寿命以其在需要维修或更换机械零件前所能承受的无载操作循环次数来表示。推荐的机械寿命操作次数为:0.001、0.003、0.01、0.03、0.1、0.3、0.6、1、3、10百万次。接触器的电寿命以在规定的使用条件下,无需修理或更换零件的负载操作次数来表示。除非另有规定,对于AC-3使用类别的电寿命次数,应不少于相应机械寿命的1/20,且产品技术条件应规定此标准。