磁力启动器由钢质冲压外壳、钢质底板、交流接触器、热继电器和相应配线构成，使用时应配用启动停止按钮开关，并正确连接手控信号电缆。当按下启动按钮时，磁力启动器内装的交流接触器线圈得电，衔铁带动触点组闭合，接通用电器（一般为电机）电源，同时通过辅助触点自锁。按下停止按钮时，内部交流接触器线圈失电，触点断开，切断用电器电源并解锁。

根据不同的控制需要，磁力启动器也可灵活接线，使其实现点动、换相等功能。内装的热继电器提供所控制电机的过载保护，热继电器的整定电流应符合电机功率需要.。

磁力启动器属于全压直接起动,在电网容量和负载两方面都允许全压直接起动的情况下使用。优点是操纵控制方便，维护简单，而且比较经济。主要用于小功率电动机的起动，大于11kw 的电动机不宜用此方法。

## 编辑本段特征

其主要技术特征是，将每两只接触器的主触头串联起来接入主电路，吸引线圈并联起来接入控制电路。在某些按下停止按钮后电动机不及时停转易造成事故的生产场合，可采用这种磁力启动器。

本实用新型涉及主要用于直接控制一般生产机械中电动机单相运转和正反向运转的磁力启动器。实际使用中，按下停止按钮后，即使一只接触器线圈断电不释放或延时释放，该磁力启动器仍能可靠地及时地分断主电路