注：本型号为KJ-A系列5A欠载型，下面是该系列通用说明 一、概述 KJA系列电机微电脑保护器是我公司在多年研制电机保护产品的基础上开发出的多种功能的新一代高科技产品，它采用最新微电脑控制器技术对电机进行全方位保护。具有结构简单、功能强大等特点。具有启动速断、启动不平衡、运行速断、运行过载、运行欠载、运行不平衡（缺相）等保护，用户如有特殊要求我公司还可提供定制服务。采用35mm标准导轨式安装。工作稳定可靠、精度高、保护动作准确可靠、参数设定简单方便。广泛适用于冶金、建材、化工、纺织等行业工业电动机及电力系统保护，本产品已通CE认证。 二、型号与规格 1、型号说明 2、 规格表 型号规格; 规格（A）; 穿孔直径（mm）; 备注. KJA（05）; 0.2～5; Ø 10; 两穿孔. KJA（10）; 2～10; Ø 10; 两穿孔. KJA（20）; 4～20; Ø 10; 两穿孔. KJA（40）; 8～40; Ø 10; 两穿孔. KJA（800/5）; 50/5～800/5; Ø 10; 配合通用 CT使用. 选型示例 一台3KW电机，额定电流6.8A,要求有欠载保护自动复位，控制回路电源220V。产品型号为： KJA-D-L（10）/220V 三、结构尺寸与参考接线图 四、主要技术指示 ①、保护功能及技术指示 基 本 保 护 功 能; 起动速断保护; 起动过程中，检测到的最大相电流超过设定的起动速断电流时，动作时间≤0.1s. 运行速断保护; 起动结束后，最大相工作电流超过设定的运行速断电流时，动作时间≤0.3s. 起动不平衡保护; 起动过程中，最大相和最小相电流相差超过设定的不平衡度时,动作时间按设定动作时间动作. 运行不平衡保护; 运行过程中，最大相和最小相电流相差超过设定的不平衡度时，动作时间≤3s. 过载反时限特性保护(时间单位为秒) 倍数＝I实／Ie设定; I/Ie>; 1.0; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.0; 3.0. 延时; 60; 48; 38; 24; 16; 8; 4; 2; 1.. 可选; 欠载保护; 起动结束后，检测到的最大相电流小于设定的欠载电流时，动作时间按设定动作时间动作. ②、其它技术指标 工作电源; 220V、50HZ；380V、50HZ用户可选，功耗小于1.0VA；其它电压定货生产. 测量精度; 在量程范围内，1.0级. 使用环境温度; 使用环境-20~70℃ 存储温度-30~80℃. 使用环境湿度; 无结冰状态下45~85%RH. 输出继电器触头容量; 220V、7A；380V、5A（一组转换），寿命大于100000次. 显示量程; A、B、C三相电流显示0~999A. 复位形式; 手动复位和掉电复位，欠载型有自动复位. 参数密码保护; 三位密码保护. 五、安装与操作 保护器安装在能测电机线电流的地方，这样就可根据电机铭牌额定电流设定保护器参数。 1、按键说明 S键：密码设定时作为确认键，参数设定时作为进入和确认键，运行时作为暂停键； ?键：数据修改时作为移位键，密码修改时作为进入键； ▲键：数据修改时作为上翻键，故障状态时作为复位键，停机状态下作为错误查询键。 2、操作说明 所有参数操作都必须在停机状态下设定 a、密码设定 按“?”键，显示“1000”要求输入以前的密码，密码输入后按“S”键，显示“2000”输入新密码后按“S”键即可(出厂密码为000)。 注意：新密码只有在停电后重新上电修改参数时才认新密码 b、参数修改 按“S”键，显示“0000”要求输入密码，输入密码后显示“P01”表示可修改“P01”的内容，再按“S”键显示“005”即为“P01”的内容，用“▲”键和“?”键修改，按“S”键保存。 例如要修改“P05”内容，操作如下： 按“S”键→显示“0000” → 输入密码→按“S”键→显示“P01” →修改为“P05” → 按“S”键显示“003” → 用“▲”键和“?”键修改为“005”后按“S”键保存。 C、历史故障查询 在停机状态下，按“▲”键一次查看最近一次故障，依次可查看三次历史故障。 3、参数含义及设定项 a、KJA基本型参数含义 参数名称; 功能说明. 互感器变比值; 配合通用CT时为CT变比值比值由用户设定，直接穿孔时为型号最大正常工作电流/5. 起动时间; 起动过程中为了避开起动大电流，确保起动完成所需的最小时间. 起动速断电流; 起动过程中，允许速断保护动作而设定的电流叫起动速断电流，动作时间≤0.1秒. 起动不平衡度; 起动过程中，最大相和最小相电流差值的百分比，不平衡度为（Imax-Imin）/Imax*100%，缺相时为100%；不平衡度超过设定值时按起动不平衡时间动作. 起动不平衡时间; 起动过程中,发生起动不平衡保护所需设定的延时时间. 运行速断电流; 起动结束后，允许速断保护动作而设定的电流叫运行速断电流，动作时间≤0.2秒. 运行不平衡度; 起动结束后，最大相和最小相电流差值的百分比，不平衡度超过设定值时,动作时间≤3秒. 运行过载电流; 起动结束后, 允许过载保护动作而设定的电流叫运行过载电流，按反时限特性延时动作. 星角转换时间; 保护器检测到电流后定时给出动作信号的延时时间（A型无输出，即硬件无功能）. 运行欠载电流; 当检测电流小于设定的电流动作而设定的电流称运行欠载电流. 欠载延时时间; 连续欠载发生的延时动作时间. 复位方式; 0、手动复位；1、自动延时复位. 复位时间; 欠载保护动作后延时该时间保护器自动复位. b、KJA-B基本型参数设定项 设定参数; 参数名称; 设定范围; 出厂设定. P01; 互感器变比值; 1~9（＜50A）; 型号正常工作电流/5. 10~160（＞50A）; 通用CT变比值（用户设定）. P02; 起动时间（s）; 1~99; 10. P03; 起动速断电流（A）; 1~999.9（＜50A）; 999.9. 1~9999（＞50A）; 9999. P04; 起动不平衡度; 20~90％; 90. P05; 起动不平衡时间（s）; 1~99; 10. P06; 运行速断电流（A）; 1~999.9（＜50A）; 10（必须设定）. 1~9999（＞50A）; 50（必须设定）. P07; 运行不平衡度; 20~90％; 30. P08; 运行过载电流（A）; 1~999.9（＜50A）; 1（必须设定）. 1~999.9（＞50A）; 50（必须设定）. P09; 星角转换时间（s）; 1~（P02-2）; 6. c、KJA-L欠载型参数设置项 参数项; 参数名称; 设定范围; 出厂设定. P01; 互感器变比值; 1~9（＜50A）; 型号正常工作电流/5. 10~160（＞50A）; 通用CT变比值（用户设定）. P02; 起动时间（s）; 1~99; 10. P03; 起动速断电流（A）; 1~999.9（＜50A）; 999.9. 1~9999（＞50A）; 9999. P04; 起动不平衡度; 20~90％; 90. P05; 起动不平衡时间（s）; 1~99; 10. P06; 运行速断电流（A）; 1~999.9（＜50A）; 10（必须设定）. 1~9999（＞50A）; 50（必须设定）. P07; 运行不平衡度; 20~90％; 30. P08; 运行过载电流（A）; 1~999.9（＜50A）; 1（必须设定）. 1~9999（＞50A）; 50（必须设定）. P09; 欠载电流（A）; 1~999.9（＜50A）; 999.9. 1~999.9（＞50A）; 999.9. P10; 欠载延时时间（s）; 1~99; 99. P11; 复位方式; 0（手动）或1（自动）; 0. P12; 复位时间（min）; 0~999; 0. 4、显示说明 a）、运行状态 电机起动后，保护器循环显示A、B、C三项电流和设定电流，运行指示灯亮。 按“S”键可暂停循环显示，再按一次恢复循环显示。 b）、故障状态 当保护器检测到电机或主回路有故障时，动作跳机后，故障灯亮且显示器首位显 示故障代吗，后三位为动作值。如接触器未断开，此时循环显示A、B、C三项电流 和故障代码。 故障代码： 代码; 故障类别; 备注. 1; 起动速断。如显示“1203”表示起动速断，速断电流203A; 所有型号. 2; 起动不平衡。如显示“2100”表示起动不平衡度100%（缺相）; 所有型号. 3; 运行速断。如显示“3100”表示运行速断，速断电流100A; 所有型号. 4; 运行不平衡。如显示“450.0”表示运行不平衡度50%（缺相）; 所有型号. 5; 运行过载。如显示“5100”表示运行过载，过载电流100A; 所有型号. 6; 欠载。如显示“6”表示欠载，; 欠载型. c）、欠载状态 当保护器检测到电机欠载跳机时，保护器故障灯亮且显示故障代码。 六、注意事项 1、保护器工作电源应接在控制回路，并注意标称电压与实际电压相符。 2、正确设定保护器的各种参数，运行速断和运行过载电流必须设定 3、保护器应工作在正常电流范围内。 4、注意电机在各种状态下的铭牌额定电流。 5、对于Y-△转换电路，起动时间必须大于Y-△转换时间。 6、常见错误及原因 起动跳机; 参数设定不对；电机或线路不对. 起动不平衡跳机; 通用CT二次负载不平衡（串接表头太多或距离较远）；两互感器性能不一致。. 显示不正确; 变比值设定不正确. 电机实际过载但不跳机; 型号使用不对；保护电流设定不对. 按起动按钮不能起动; 接触器故障或保护器触点坏. Y-△转换瞬间出现过载、速断等现象; 起动时间必须小于Y-△转换时间. 七、定货须知 1、定货时请注明产品完整的型号、规格、电源电压、电流范围； 2、如对输出端子有特殊说明，定货时说明； 3、如对产品的技术参数有特殊要求，请提前告之我公司； 4、对可选功能，定货时说明，否则不带可选功能。 八、售后服务 1、我公司产品拥有两年保质期，两年内免费保修； 2、人为损坏，我公司不负责免费维修； 3、运输途中损坏，我公司优先更换。.

- 批发说明

混批

支持混批，[10]个以上起批

供应商尚未提供批发说明详情，请联系供应商以获取相关信息 查看联系方式

什么是混批？

混批是指不限产品的种类和样式，买家只要采购总价（或总量）达到或高于设置金额（或数量）即可享受批发价格。

- 联系方式

深圳市康继电气有限公司

侯永顺

- 先生

- |

- 销售总监

- 和我联系

- 手机：13728979652

- 电话：86-755-61121691

- 传真：86-755-61121692

- 地址：中国 广东 深圳市宝安区 龙华街道东环一路(油松社...

- 邮编：518131

- 网址：http://www.szkjdq.com