系统参数表

立式燃油(气)蒸汽锅炉(火管)/Vertical oil (gas) steam boiler (Fire tube). 项目/ltem立式燃油(气)蒸汽锅炉(水管).; LHS0.2-; LHS0.3-; LHS0.5; LHS0.75; LHS1-; LHS1.5-; LHS2-; LSS0.1-; LSS0.2-. 0.4; 0.7; 0.7; 0.7; 1; 0.7; 1; 0.7; 1; 1.25( 顶); 1(顶); 1.25(顶); 0.4; 0.7; 0.4; 0.7. 名称/Name; Y(Q); Y(Q); Y(Q); Y(Q); Y(Q); Y(Q); Y(Q); Y(Q); Y(Q); Y(Q); Y(Q); Y(Q); Y(Q); Y(Q); Y(Q); Y(Q). 额定发热量/Rated head; kg/h; 200; 200; 300; 500; 500; 750; 750; 1000; 1000; 1000; 1500; 2000; 100; 100; 200; 200. 工作压力/Working pressure; Mpa; 0.4; 0.7; 0.7; 0.7; 1; 0.7; 1; 0.7; 1; 1.25; 1; 1.25; 0.4; 0.7; 0.4; 0.7. 工作温度/Working temperature; ℃; 152; 170; 170; 170; 184; 170; 184; 170; 184; 193; 184; 193; 152; 170; 152; 170. 给水温度/Feed water temperature; ℃; 20; 20. 热效率/Thermal efficiency; %; 90; 90. 水容量/Thermal efficiency; L; 450; 450; 660; 770; 770; 1160; 1160; 1310; 1310; 1660; 1910; 2050; 106; 190. 蒸汽出口DN/Steam outlet; DN; 40; 50; 65; 20; 32. 进水口DN/Inlet; DN; 25; 40; 20; 25. 排污阀DN/Sewage Valve; DN; 40; 25. 安全阀DN/Safety valve; DN; 40; 40/40; 40. 烟道口/Smoke crossing; mm; ￠159; ￠219; ￠300; 320*200; ￠350; ￠108; ￠159. 长/Length; mm; 1100; 1450; 1500; 1750; 1950; 2150; 2250; 900; 1100. 外形尺寸/Dimensions; 宽/Width; mm; 1100; 1450; 1550; 1750; 1800; 1750; 1810; 900; 1100. 高/Height; mm; 2150; 2220; 2240; 2250; 2700; 2700; 3335; 3335; 1750; 1950. 运输重量/Transport weight; t; 1.12; 1.16; 1.57; 2.34; 2.41; 3.08; 3.16; 3.55; 3.71; 3.16; 3.61; 4.24; 0.72; 0.75; 1.11; 1.22. 底座尺寸/Base Dimensions; mm; 980; 1190; 1420; 1600; 1610; 1710; 770; 990. mm; 980; 1190; 1420; 1600; 1610; 1710; 770; 990. 燃料消耗/Fuel; 轻油/Light oil; kg/h; 13.0; 13.1; 19.4; 32.4; 32.8; 48.5; 49.3; 64.7; 65.7; 65.7; 97.1; 129.5; 6.5; 6.6; 13.1; 13.0. 天然气(L.N.G); M3/h; 15.7; 15.9; 23.5; 39.2; 39.8; 58.8; 59.7; 78.4; 79.6; 79.6; 117.7; 159.9; 7.8; 8.0; 15.9; 15.7. 城市煤气/C.G; M3/h; 33.3; 33.8; 50.0; 83.3; 84.6; 125; 126.8; 166.7; 169.1; 169.1; 250.0; 333.3; 16.7; 16.9; 33.8; 33.3. 说明:1.天然气热值:8500kcal/Nm3 2.表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变更恕不另行通知; 3.预制、预留、及锅炉房设计前请联系确认有关数据. 4.尾部烟道增设冷凝换热器,使锅炉的热效率提高到96%.

热力系统参考

产品尺寸图

项目; A; B; C; D; E; H1; H2; H3; D1; D2; D3; D4; D5. LHS0.2-0.4-Y.Q; 1090; 1090; 2616; 980; 980; 400; 1060; 2116; 40; 25; 40; 40; ￠159. LHS0.2-0.7-Y.Q; 1090; 1090; 2616; 980; 980; 400; 1060; 2116; 40; 25; 40; 40; ￠159. LHS0.3-0.7-Y.Q; 1286; 1262; 2720; 1190; 1190; 420; 1090; 2220; 40; 25; 40; 40; ￠219. LHS0.5-0.7-Y.Q; 1530; 1530; 2740; 1420; 1420; 420; 1060; 2240; 40; 2540; 40; 40; ￠219. LHS0.5-1.0-Y.Q; 1530; 1530; 2740; 1420; 1420; 420; 1060; 2240; 40; 25; 40; 40; ￠219. LHS0.75-0.7-Y.Q; 1728; 1696; 2753; 1600; 1600; 480; 1105; 2253; 50; 25; 40; 40; ￠300. LHS0.75-1.0-Y.Q; 1728; 1696; 2753; 1600; 1600; 480; 1105; 2253; 50; 25; 40; 40; ￠300. LHS1.0-0.7-Y.Q; 1728; 1708; 3153; 1600; 1600; 590; 1280; 2653; 50; 25; 40; 40; ￠300. LHS1.0-1.0-Y.Q; 1728; 1708; 3153; 1600; 1600; 590; 1280; 2654; 50; 25; 40; 40; ￠300. LHS1.0-1.25-Y.Q; 1910; 1806; 3190; 1610; 1610; 690; 1670; 2590; 50; 25; 40; 40; ￠320*200. LHS1.5-1.0-Y.Q; 2510; 2510; 3815; 1610; 1610; 590; 2290; 3290; 65; 40; 40; 40; ￠350. LHS2.0-1.25-Y.Q; 2510; 2510; 3815; 1710; 1710; 590; 2290; 3290; 65; 40; 40; 40; ￠350.