按装、拆卸不能带电操作！！！

DDSY2026型

单相电子式预付费电能表

使 用 说 明 书

青岛青表电器仪表有限公司

目     录

1、用途及适用范围…………………………...1

2、主要功能及特点…………………………….1

3、规格及主要技术参数……………………….3

4、工作原理及结构…………………………….3

5、预付费电能表LED显示…………………….4

6、使用方法…………………………………….6

7、安装………………………………………….7

8、运输贮存…………………………………….8

9、售后服务…………………………………….8

10、附录………………………………………..9

一、用途及适用范围

DDSY2026型单相电子式预付费电能表是电子式智能防窃电电能表。具有完全数字化电能计量、智能化收费控制和用户信息管理等多功能的新一代产品。该电能表计量精度高、高可靠性、性能稳定。其精度不受频率、温度、电压及及高次谐波的影响。具有计度器和LED双重显示，LED显示累计电量和剩余电量、购电次数等。该电能表是当前改革用电体制、实现电能商品化、解决收费难及调节电网负荷状态的理想产品。该产品可安装在室内或室外电表箱内。适应于环境温度为-20℃--+55℃，相对湿度不大于85%的条件下使用。符合GB/T18460-2001 和GB/T 17215.321-2008《交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）》标准；采用JJG596-1999检定规程进行检定。

- 主要功能及特点

- 采用CPU卡硬件加密预收费，供电部门以出售用电卡（CPU卡）的方式销售电量预收电费，用户先买后用。

2. 完全数字化计量、电量显示、预付费控制、读卡，智能防窃电等融为一体，具有极高的可靠性。

3. 过电流保护，负载电流可设定（5-40A）。负载电流超过设定最大电流20-30%连续10-15秒，冻结现场，保持断电时用电量。

4. 过压保护，当电网电压超过额定电压220V 20 - 50% 连续10-15秒，由切断供电回路，电压正常后3-5分钟自动恢复。

5. CPU卡经软硬件多重加密，完全确保数据的安全、正确、可靠。经过特殊设计， CPU卡上记录了用户插卡时电表的剩余电量和累计电量以及是否有窃电行为的信息。

6. 完善的卡口保护电路具有防各种恶意攻击能力。

7. LED交替显示剩余电量、累计电量。显示位数为五位（四位整数，一位小数）。计度器显示位数为六位数（五位整数，一位小数）。

8. 电量用完时断电报警，插入用电卡后继续透支使用，但数码管闪烁显示剩余电量，以提示用户需输入新的购电量。

- 所欠电量达到一定值（出厂前可设定，一般为-10kW.h）自动断电，输入新的购电量（扣除已透支的电量）后恢复供电。

10. 磁保持继电器的应用，一方面提高了断电动作的可靠性，降低了断电动作后的功耗，同时也克服了继电器大电流长时间工作时触点沾连的毛病。

11. 停电时，自动保存数据，来电自动恢复。

12. 通用微机+专用CPU卡读写器+收费管理软件构成售电管理系统。

13. 对记录的信息进行对比分析，管理系统可以列出怀疑有窃电行为的用户，以便重点检查，减少防、查窃电行为的工作量。

- 规格及主要技术参数

1. 符合GB/T18460-2001 和GB/T 17215.321-2008标准；

2．额定电压：220V（极限工作电压：65%-200% 额定电压）；

3．标定电流：5(20)A  10(40)A  5(40)A 5(30)A  15(60)A 20(80)A 30(100)A；

4. 额定频率：50/60Hz；

5. 脉冲常数：3200imp/kWh   1600 imp/kWh；

6. 精度等级：1.0 、 2.0级；

- 整机功耗：< 1.5W；

- 启动电流：≤0.4%Ib；

- 防潜功能：无潜动；

10. 数据保存：断电后数据保存时间≥10年；

11. 工作寿命：>10年

12. 重    量：约0.6Kg;

13. 外形尺寸：165mm×110mm×60mm；

- 工作原理及结构

1、工作原理：

电能表主要由两大功能模块组成。其一为信号变换单元，将交流电压和电流信号变换成数据处理单元需要的信号。其二为数据处理单元，采用进口高抗干扰工业芯片。除具有一般单片机的已有功能外，内部还有A/D变换功能，完成电能计度、数据处理、读写显示及负荷控制等功能。它利用电能的直接计算方法：W=∫p·dt=∫u·i·dt=∑Ui·Ii·△T来对电能进行计量。对电流、电压的直接数字化，A/D变换，再加上数字滤波来计量电能。克服由于交流电的波形失真，相位、频率的偏差和各种干扰对测量带来的误差，保证其测量精度。

2、结构

电能表外壳由底座、上盖、端钮盒盖等几部分组成，上盖和端钮盒盖分别加有铅封，上盖右侧有CPU卡插座。外形如图三所示。电能表面板有五位LED数码管用于显示用电信息、报警信息和操作提示信息，有六位计度器显示用电信息。

五、预付费电能表LED显示（见附图一、二）

预付费电能表LED显示采用倒计数方式工作，最小显示递减单位为0.1kWh。当剩余电量为0 kWh时断电一次，用户插入用电卡后可继续用电。数码管递减为负值显示，以提醒用户需要输入新的购电量。当负值达到一定值时（出厂前可设定，一般为-10kWh）则自动断电，输入新的购电量后恢复供电。当剩余电量小于报警值（0 kWh）时，剩余电量闪烁显示。具体显示内容如下：

| 电表状态 | 显示状态 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 断电状态 | 0000.0 闪烁红发光管常亮 | 表示新安装电表未插卡（出厂前一般为-10kW.h）或老表电量用完。新安装电表插入购电卡，显示u00-.-后数秒，开始供电） |
|  | -0010.0 闪烁 | 表示允许善意透支-10kW.h电量已用完断电。用户必须输入新的购电量才能恢复供电并扣除透支使用的电量。 |
|  | -0010.0 闪烁红发光管亮 | 表示该电表二次使用编号正确的无电卡或其它非法卡 |
|  | ⑥号点亮 | 表示电表已超过最大设定电流的20%，电流切断，降低负荷后3-5分钟，可自动恢复供电。 |
|  | ⑤号点 | 表示电表已超过额定电压220V的20%—30%，电流切断，电压正常后3-5分钟，可自动恢复供电。 |
| 插卡状态 | uoo-.- | 表示CPU卡为有电量卡且密码、编号等均正确。所购电量已读入电表中。 |
|  | noo-.ˉ | 表示CPU卡为编号正确的无电量卡或操作错误的有电卡。 |
|  | noo-.- | 表示CPU卡为无效卡及其它非法卡。如果新购有电量CPU卡，插入两次出现该显示，应将卡送售电部门查询。 |
|  | UPP-.- | 表示CPU卡内电量与原表中剩余电量相加超出数码显示范围，电量没有读入，待剩余电量减少后再插卡。 |
| 工作状态 ①号点、③号点同数码管交替显示 | ①号点亮 | 表示剩余电量，精确到0.1kW.h,显示时间10秒。 |
|  | ③号点亮 | 表示累计电量，精确到0.1kW.h,显示时间5秒。 |
|  | ④号点亮 | 表示小数点。小数点左侧为四位整数，右侧为一位小数。 |
|  | 红发光管闪烁 | 用电脉冲显示，闪烁频率随负荷变化。负荷大、闪烁快，负荷小、闪烁慢。 |

- 使用方法

- 用户持购电卡到本地区供电部门专用微机上购电，售电机将加密信息及购电量写入购电卡。

- 尽量要求用户购电前在自己的电表上插一次卡后（显示插卡noo-.-后）前去购电。

- 购电后，用户将购电卡（购电卡有标志的一面朝内）插入自己的电能表CPU卡插槽内数秒，购电量读出后拔出购电卡（LED显示购电量），电能表同时将用电情况写在用户的购电卡上。当用户再次购电时，回写数据被管理系统读取，进行用电管理。

- 对于售电、供电管理部门提供清零卡、置数卡、折扣卡等特殊功能卡。该类卡一般可有限制的重复使用。

- 如果是水电一卡通，必须先插水表再插电表，且水表不能欠费，工作正常后方能将电量送入电表。

- 购电卡可以重复使用，使用次数≥100,000次。

- 安装

1.电能表在出厂前经检验合格，加铅封，即可安装使用；

2.电能表应安装在室内使用，安装表的底板应固定在坚固耐火的墙上，建议安装高度为1.8米左右，空气中无腐蚀气味；

3.电能表应按照接线端钮盒上接线图进行接线，最好用铜线或铜接线头接入；

4.电能表LED显示与计度器显示的电能量单位均为kWh；

5.安装图见附图三。

八、运输贮存

1、电能表运输和拆封不应受到剧烈冲击，应根据ZBW003-82/84（仪器仪表包装技术条件）的规定运输和贮存。

2、电能表在原包装内，保存的地方环境温度为-25℃-70℃，相对湿度不能超过80%，空气中无腐蚀性气体；

3、电能表在库中保存，应放在台架上，叠放高度不超过10只。

九、售后服务

电能表自售出之日起18个月内，在用户遵守说明书规定要求，并在我公司铅封完整的条件下，发现电能表不符合国家标准所规定的要求时，我厂给予免费修理或更换。

十、附录

常见现象处理

- 感觉电表走得快

可能原因：数字式电能表具有极高的灵敏度，在小功率（10瓦以下）用电情况下，它仍能将原有机械表少计、漏计的电量进行正常计量。

确认处理：断开全部输出负裁，电能表剩余电量应长时间保持不变；如果变化很大，则找当地经销商处理；

- 负载电流未达到电表设定电流就断电

可能原因：电表采用过流断电保护，如果售电管理系统设在卡上的电表类型设错，就会出现这种问题。如单相20A表开户时设成了40A表，则电表在10A左右就会过流断电。

确认处理：找售电管理部门将电表类型正确设定，购电插卡输入，一般可解决。如果仍然不能解决，则找当地经销商处理。

三、插入卡后电表输不进电

可能原因：电表具有过流保护功能，如果售电管理系统将电表类型设错，如单相40A设成20A表，则插卡输电时会出现电量输不进。

确认处理：在售电管理系统上读出用电卡上信息，操作结果如为负载超限，则是类型设定错误，电表类型正确设定即可。否则找当地经销商处理。

制造商：青岛青表电器仪表有限公司

地址：青岛胶南海滨工业园

电话：0532—88171118

传真：0532—88171118

附图一 LED显示示意图

①号   剩余电量→

③号   累计电量→

←过 ⑤号

←载 ⑥号

↑

④号  小数点

脉冲指示

附图三外形尺寸，接线图