1.概述 
　　ZW8-12G型户外高压真空断路器-隔离开关组合电器(以下简称断路器-隔离开关组合电器)，是三相交流50Hz、12KV的户外高压配电设备，用于开断、关合电和系统中的负荷电流、过载电流和短路电流，更适用于频繁操作的场所。 
　　断路器-隔离开关组合电器，采用CT23弹簧操动机构，可实现电动储能、电动分合闸，也可手动储能和手动分合闸。 
　　断路器-隔离开关组合电器，具有连锁和明显可见断口，操作安全，连锁可靠。 
　　断路器-隔离开关组合电器，具有合闸涌流控制功能，满足控制及测量要求，配电子控制单元，可实现“四遥”监控。 
　　断路器-隔离开关组合电器是城乡电网无油化改选的最佳设备。 
2.正常使用条件 
a) 海拔：不超过1000m； 
b) 周围空气温度：上限+40oC，下限-40oC； 
c) 风压不超过700Pa(相当于风速34m/s）； 
d) 空气污移程度(等级)，不大于Ⅲ级； 
e) 超出以上条件的要求，由用户同制造单位协定。

3 主要技术参数

3.1 断路器技术参数 序号; 参数名称; 单位; 数 据. 12.5KA; 16KA; 20KA. 1; 额定电压; kV; 12. 2; 额定绝缘水平; 1min工频耐压; 干试; 相间、对地42，断口48. 湿试; 对地外绝缘34. 雷电冲击耐压(峰值); 相间、对地75，断口85. 3; 额定频率; Hz; 50. 4; 额定电流; A; 630. 5; 额定短路开断电流; kA; 12.5; 16; 20. 6; 额定短路关合电流(峰值); 31.5; 40; 50. 7; 额定峰值耐受电流; 31.5; 40; 50. 8; 4S额定短时耐受电流; 12.5; 16; 20. 9; 额定操作顺序; 分-0.3s-合分-180s-合分. 10; 合闸时间/分闸时间; ms; 25～50/15～50. 11; 额定短路开断电流开断次数; 次; 30. 12; 机械寿命; 10000. 13; 控制回路及辅助回路1min工频耐压; V; 2000. 14; 额定操作电压及辅助回路额定电压; DC220；AC220. 15; 过电流脱扣器; 额定电流; A; 5. 脱扣电流准确度; %; ±10. 16; 触头开距/触头接触行程; mm; 11±1 / 3+1/-0.3. 17; 相间中心距离; 260±1.5. 18; 平均合闸速度/平均分闸速度; m/s; 0.6±0.2 / 1.2±0.3. 19; 触头合闸弹跳时间/三相分合闸同期性; ms; ≤2/≤2. 20; 每相回路电阻; μΩ; ≤120.

3.2 隔离开关技术参数 序 号; 参 数 名 称; 单 位; 数 据. 16KA; 20KA. 1; 额定电压; kV; 12. 2; 1 min 工频耐压; 干试; 相间、对地42，断口48. 湿试; 对地外绝缘34. 3; 额定电流; A; 630. 4; 额定频率; Hz; 50. 5; 额定峰值耐受电流; kA; 40; 50. 6; 4S额定短时耐受电流; 16; 20. 7; 雷电冲击耐压(峰值); kV; 75. 8; 回路电阻(断路器接线端子至隔离开关进线板间); μΩ; ≤200. 9; 三相刀闸合闸时，中心偏移量; mm; ≤2. 10; 三相刀闸合分闸同期性偏差; ≤2. 11; 断口开距; ≥200. 12; 导电部位对地绝缘距离; ≥160.

4.外形及安装尺寸