| 产品类别： | 户内外真空断路器 |
| --- | --- |
| 名称： | 侧装式户内高压真空断路ZN63(VS1)-12 |
| 浏览次数： | 333 |

VEC-12系列真空断路器适用于3.6～12kV三相交流配电系统中，可供工矿企业、发电厂及变电站作为分合负荷电流、过载电流、短断电流之用。特别适合配电开闭所、用户终端变电所等场合。 2、环境条件 a）周围空气温度不超过40℃，日平均温度不超过35℃；最低周围空气温度为-15℃。 b）日相对湿度的平均值不超过95％；日水蒸气压力的平均值不超过2.2kPa；月相对湿度平均值不超过90％；月水蒸气压力平均值不超过1.8kPa。 c）海拔不超过1000m。 d）周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和／或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染。 e）来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的。 f）在二次系统中感应的电磁干扰的电平幅值不超过1.6V。 3、特点 1）本产品有侧装壁挂式、侧装固定式、正装三种结构形式。 2）真空灭弧室采用APG工艺固封成高可靠性的极柱，不但可防止外界对灭弧室撞击及污秽和凝露的损害，而且可实现断路器的小型化。 3）操动机构在国内首家采用涡卷弹簧储能。而且主拐臂结构特殊带有缓冲件，所以可以实现合分闸非常稳定，机构与断路器本体良好的配合，无弹跳或极小的弹跳，性能稳定、可靠性高、寿命长。 4、动作原理 a）基本原理：凸轮盘开有曲线偏心槽（对应断路器分合闸行程，360度贯通槽）主臂的轴销可在曲线槽中滑动，在凸轮盘作用下，前后移动，带动传动杆，使灭弧室触头作上下运动，实现分合闸。 b）合闸：涡卷弹簧可以手动或电动进行储能。合闸时，储能保持的半轴转动，脱扣挚子与合闸拐臂脱开，涡卷弹簧释放能量使凸轮盘转动，主臂连杆向前移动，从而通过传动杆、绝缘子达到真空灭弧室合闸。 c）分闸：分闸时合闸保持半轴转动，脱扣挚子与分闸拐臂脱开，涡卷弹簧继续释放能量使凸轮盘转动，主臂连杆向后移动，达到真空灭弧室分闸。 d）特点：在完成额定操作程序的整个过程种，凸轮盘始终朝一个方向旋转，获