KYN61-40.5金属铠装中置式开关柜简介

KYN61-40.5金属铠装中置式开关柜按GB3906-2006中的铠装式金属封闭开关设备而设计。它适用于三相交流额定电压40.5kV，额定频率50Hz的电力系统，用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及检测，除广泛用于一般电力系统外，还可使用于频繁操作的场所。

符合标准：
  GB3906-2006  《3~35kV交流金属封闭开关设备》
     GB11022-89   《高压开关设备通用技术条件》
     IEC60298     《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》
     DL404-97     《户内交流高压开关柜订货技术条件》

使用环境条件
(1)正常环境条件
          1．周围空气温度上限：+40℃、下限：-10℃、日平均温度不超过35℃；
          2．海拔高度不超过1000m；
          3．相对环境温度日平均不大于95％，月平均不大于90％；
          4．地震烈度不超过8级；

5．水蒸气压力日平均值不超过2.2Kpa，月平均值不超过1.8kpa；
          6．无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈这栋的场所。
(2)特殊工作条件
          在超过规定的正常的环境条件下使用时，由用户和制造厂协商。
技术指标
          •额定电压(KV)  40.5
          •工频耐受电压(KV)  95(1min)
          •冲击耐受电压(KV)  185
          •额定频率 50Hz
          •额定电流(A)  1250/1600/2000
          •额定热稳定电流(KA 4S)  25/31.5/40
          •额定动稳定电流(KA)  63/80
          •额定短路开断电流(KA)  25/31.5/40
          •额定短路关合电流(KA)  63/80
          •分合闸和辅助回路的额定电压(V)直流24，36，48，60，110，220，交流110，220
          •防护等级 IP3X

结构介绍
        开关设备柜体结构采用组装式、断路器采用手车落地式结构；配用全新型复合绝缘真空断路器、并且有良好的互换性；手车车架中装有丝杠螺母推进机构，可轻松移动手车，并防止误操作而损坏推进机构；主开关、手车、开关柜门之间的联锁均采用强制机械闭锁方式，满足“五防”功能；所有的操作均可在柜门关闭状态下进行；电缆室空间充裕，可连接多根电缆；快速接地开关用于接地和回路短路；外壳防护等级IP3X，手车室门打开状态下，防护等级IP2X。

用途：KYN61－40.5铠装移开式交流金属封闭开关设备适用于三相交流50Hz、40.5kV电力系统，主要应用于发电厂、变电所及工矿企业、铁路运输、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用，并对电路实行控制、保护和监测，满足IEC60298、GB3906、DL-T404等标准的要求，并具备“五防“功能。

结构特点：1．采用固体绝缘材料及环氧涂覆的绝缘手段，优化电极形状，使柜体结构紧凑，减小占地面积; 2．柜体选用敷铝锌板或优质冷轧钢板经数控钣金加工成形后，通过高强度螺栓螺母和铆螺母连接而成，构件表面采用喷塑或镀锌工艺; 3．可配用国产ZN85－40.5（3AV3）真空断路器和法国施耐德SF系列及阿尔斯通FP系列六氟化硫断路器，能满足不同用户的要求; 4．运行中开关柜超过300台; 5．开关设备各功能小室均采用金属隔板封隔，并设有独立的压力释放通道; 6．断路器、接地开关等操作均可在高压室门关闭情况下进行，即可实现关门操作；7．开关柜结构完善，可实现198种主接线方案。 

主要技术参数：

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  | kV | 40.5 |  |
| 2 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | kV | 相间、相对地 | 一次隔离断口 |
|  |  |  |  | 95 | 115 |
|  |  | 雷电冲击耐受电压 |  | 185 | 215 |
| 3 | 额定短时耐受电流(4s) |  | kA | 20 25 31.5 |  |
| 4 | 额定短路开断（有效值）电流 |  | kA | 20 25 31.5 |  |
| 5 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 50，63，80 |  |
| 6 | 额定关合电流（峰值） |  | kA | 50，63，80 |  |
| 7 | 主母线额定电流 |  | kA | 1250~2000 |  |
| 8 | 分支母线额定电流 |  | A | 630~2000 |  |
| 9 | 防护等级 |  |  | IP4× |  |
| 10 | 外形尺寸（宽×深×高） |  | mm | 1400×2800（3000）※×2600 (※括号内数字为SF6手车方案) |  |