低烟无卤耐火电力电缆

一、产品介绍：. ●产品标准 本产品按GB/T 12706《额定电压1kV~35kV挤包绝缘电力电缆和附件》、GB12666《电线电缆燃烧实验方法》、GB/T17650《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》和GB/T17651《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》标准生产，同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐的IEC标准、英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。 ●适用范围 本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电线路或工业装置中有耐火和低烟无卤等对安全等级要求较高的固定敷设场所使用。 ●使用特性 ·工频额定电压U0/U：0.6/1kV。 ·电缆导体的最高允许长期工作温度： 交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆90℃. ·短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体最高允许温度 交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆：250℃ ·电缆敷设时环境温度应不低于0℃ ·电缆的弯曲直径：多芯电缆不小于电缆外径15倍，单芯电缆不小于电缆外径20倍。 ●电缆的型号 型号; 名称; 用途. DW-NH(B)-YJE; 交联聚氯乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤B类耐火电缆; 室内、隧道及电缆沟等不能承受机械外力的场所。单芯电缆不允许敷设在磁性管道内。. DW-NH(A)-YJE; 交联聚氯乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤A类耐火电缆. DW-NH(B)-YJE23; 交联聚氯乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装低烟无卤B类耐火电缆; 室内、隧道、电缆沟或埋地等能承受机械外力的场所。但不能承受大的拉力. DW-NH(A)-YJE23; 交联聚氯乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装低烟无卤A类耐火电缆. ●生产范围 型号; 芯数; 导体标称截面 mm2. DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23; 1; 1.0~800 1.0~800 1.0~800 1.0~800. DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23; 2; 1.0~300 1.0~300 4~300 4~300. DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23; 3; 1.0~400 1.0~400 4~400 4~400. DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23; 4; 1.0~400 1.0~400 4~400 4~400. DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23; 3+1; 1.0~400 1.0~400 4~400 4~400. DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23; 5; 1.5~400 1.5~400 4~400 4~400. DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23; 4+1或3+2; 1.5~400 1.5~400 4~400 4~400. 注：用于交流回路的单芯电缆铠装采用非磁性特殊结构，应慎重选用。 二、结构尺寸及主要技术参数 ●0.6/1kV单芯低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 标称截面 mm2; 导体直径 mm; 电缆近似外径 mm; 电缆近似重量 kg/km. DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE; DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE. 1×1.0 1×1.5 1×2.5 1×4 1×6 1×10 1×16 1×25 1×35 1×50 1×70 1×95 1×120 1×150 1×185 1×240 1×300 1×400 1×500 1×630 1×800; 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7 28.8 32.5 36.5; 5.9 6.1 6.5 7.0 7.5 9.1 10.1 12.1 13.2 14.9 16.9 19.0 20.9 22.8 25.1 27.9 30.5 33.9 37.6 41.9 46.6; 49 56 69 87 110 163 227 340 440 581 796 1067 1321 1605 1977 2546 3148 3981 4990 6285 7908. ●0.6/1k两芯低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 标称截面 mm2; 导体直径 mm; 电缆近似外径 mm; 电缆近似重量 kg/km. DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE; DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE. 2×1.0 2×1.5 2×2.5 2×4 2×6 2×10 2×16 2×25 2×35 2×50 2×70 2×95 2×120 2×150 2×185 2×240 2×300; 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7; 10.6 11.1 11.9 12.8 13.8 17.0 19.1 22.5 24.8 27.9 32.3 36.5 40.3 44.4 49.2 55.2 60.4; 105 120 149 189 241 364 506 748 971 1268 1765 2372 2955 3611 4473 5690 7153. ●0.6/1k三芯低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 标称截面 mm2; 导体直径 mm; 电缆近似外径 mm; 电缆近似重量 kg/km. DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE; DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE. 3×1.0 3×1.5 3×2.5 3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 3×240 3×300 3×400; 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7; 10.9 11.4 12.3 13.2 14.3 17.4 19.5 22.9 25.2 28.3 32.8 36.9 40.7 44.8 49.7 55.8 60.9 73.5; 162 182 224 283 357 559 761 1074 1375 1830 2499 3290 3938 4941 6239 7699 9942 12560. ●0.6/1kV四芯低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 标称截面 mm2; 导体直径 mm; 电缆近似外径 mm; 电缆近似重量 kg/km. DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE; DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE. 4×1.0 4×1.5 4×2.5 4×4 4×6 4×10 4×16 4×25 4×35 4×50 4×70 4×95 4×120 4×150 4×185 4×240 4×300 4×400; 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7; 11.9 12.5 13.5 14.6 16.5 19.6 22.2 26.3 29.1 33.0 38.5 43.2 48.0 52.9 58.9 66.1 72.8 81.6; 145 172 222 291 411 595 82 1288 1699 2257 3191 4291 5378 6597 8228 10676 43273 16900. ●0.6/1kV五芯低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 标称截面 mm2; 导体直径 mm; 电缆近似外径 mm; 电缆近似重量 kg/km. DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE; DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE. 5×1.0 5×1.5 5×2.5 5×4 5×6 5×10 5×16 5×25 5×35 5×50 5×70 5×95 5×120 5×150 5×185 5×240 5×300 5×400; 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7; 12.7 13.4 14.5 15.7 17.1 21.4 24.2 28.9 31.9 36.5 42.5 48.0 53.1 58.8 65.3 73.3 80.8 90.7; 169 202 263 348 463 723 1041 1581 2091 2798 3954 5345 6681 8212 10358 13286 16157 21065. ●0.6/1kV三加一芯低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 标称截面 mm2; 导体直径 mm; 电缆近似外径 mm; 电缆近似重量 kg/km. 主芯; 地线; DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE; DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE. 3×1.5+1×1 3×2.5+1×1.5 3×4+1×2.5 3×6+1×4 3×10+1×6 3×16+1×10 3×25+1×16 3×35+1×16 3×50+1×25 3×70+1×35 3×95+1×50 3×120+1×70 3×150+1×70 3×185+1×95 3×240+1×120 3×300+1×150 3×400+1×185; 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7; 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6; 12.3 13.2 14.3 15.5 18.6 21.5 25.2 27.3 31.3 36.0 40.7 45.4 49.1 54.8 61.4 67.7 75.6; 165 209 266 360 540 786 1209 1481 2042 2856 3845 4889 5719 7215 9316 11564 14659. ●0.6/1kV三加二芯低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 标称截面 mm2; 导体直径 mm; 电缆近似外径 mm; 电缆近似重量 kg/km. 主芯; 地线; DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE; DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE. 3×1.5+2×1 3×2.5+2×1.5 3×4+2×2.5 3×6+2×4 3×10+2×6 3×16+2×10 3×25+2×16 3×35+2×16 3×50+2×25 3×70+2×35 3×95+2×50 3×120+2×70 3×150+2×70 3×185+2×95 3×240+2×120 3×300+2×150 3×400+2×185; 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7; 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6; 13.1 14.1 15.3 16.6 19.7 23.1 27.0 28.9 33.4 38.5 43.6 48.9 52.3 58.4 65.3 72.1 80.4; 189 239 315 418 617 913 1363 1665 2301 3208 4324 5582 6479 8242 10602 13145 16044. ●0.6/1kV四加一芯低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 标称截面 mm2; 导体直径 mm; 电缆近似外径 mm; 电缆近似重量 kg/km. 主芯; 地线; DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE; DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE. 4×1.5+1×1 4×2.5+1×1.5 4×4+1×2.5 4×6+1×4 4×10+1×6 4×16+1×10 4×25+1×16 4×35+1×16 4×50+1×25 4×70+1×35 4×95+1×50 4×120+1×70 4×150+1×70 4×185+1×95 4×240+1×120 4×300+1×150 4×400+1×185; 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7; 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6; 13.3 14.3 15.5 16.9 20.5 23.7 27.9 30.4 35.3 40.6 45.7 51.1 55.5 61.9 69.3 76.4 85.6; 195 251 331 440 669 977 1472 1877 2577 3589 4822 6142 7341 9236 11957 14822 18837. ●0.6/1k两芯铠装低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 标称截面 mm2; 导体直径 mm; 电缆近似外径 mm; 电缆近似重量 kg/km. DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23; DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23. 2×1.5 2×2.5 2×4 2×6 2×10 2×16 2×25 2×35 2×50 2×70 2×95 2×120 2×150 2×185 2×240 2×300; 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7; 13.7 14.5 15.4 16.4 19.6 21.7 25.1 27.4 30.5 35.1 40.9 44.7 49.0 53.8 59.8 64.8; 236 275 324 388 531 695 972 1219 1547 2104 3218 3787 4547 5505 6945 8386. ●0.6/1k三芯铠装低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 标称截面 mm2; 导体直径 mm; 电缆近似外径 mm; 电缆近似重量 kg/km. DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23; DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23. 3×1.0 3×1.5 3×2.5 3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 3×240 3×300 3×400; 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7; 13.7 14.2 15.1 16.1 17.2 20.6 22.8 26.5 29.0 32.3 39.2 43.5 47.6 52.2 57.3 63.8 69.8 75.7; 239 267 316 382 467 654 876 1250 1590 2041 3197 4126 5031 6068 7395 9394 11497 14389. ●0.6/1kV四芯铠装低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 标称截面 mm2; 导体直径 mm; 电缆近似外径 mm; 电缆近似重量 kg/km. DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23; DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23. 4×1.0 4×1.5 4×2.5 4×4 4×6 4×10 4×16 4×25 4×35 4×50 4×70 4×95 4×120 4×150 4×185 4×240 4×300 4×400; 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7; 14.5 15.1 16.1 17.2 18.4 22.2 24.8 28.9 31.7 37.6 43.1 47.8 52.6 57.5 63.5 70.5 77.4 85.6; 272 306 369 452 560 798 1083 1565 2006 2979 4028 5232 6427 7742 9494 12065 14836 18549. ●0.6/1kV五芯铠装低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 标称截面 mm2; 导体直径 mm; 电缆近似外径 mm; 电缆近似重量 kg/km. DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23; DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23. 5×1.0 5×1.5 5×2.5 5×4 5×6 5×10 5×16 5×25 5×35 5×50 5×70 5×95 5×120 5×150 5×185 5×240 5×300 5×400; 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7; 15.3 16.0 17.1 18.3 19.7 24.0 26.8 31.5 34.9 41.1 47.1 52.6 57.7 63.4 69.9 77.9 85.4 96.5; 307 348 423 524 657 946 1297 1888 2464 3595 4885 6394 7491 9490 11655 14873 18265 23861. ●0.6/1kV三加一芯铠装低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 标称截面 mm2; 导体直径 mm; 电缆近似外径 mm; 电缆近似重量 kg/km. 主芯; 地线; DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23; DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23. 3×1.5+1×1 3×2.5+1×1.5 3×4+1×2.5 3×6+1×4 3×10+1×6 3×16+1×10 3×25+1×16 3×35+1×16 3×50+1×25 3×70+1×35 3×95+1×50 3×120+1×70 3×150+1×70 3×185+1×95 3×240+1×120 3×300+1×150 3×400+1×185; 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7; 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6; 14.9 15.8 16.5 18.1 21.2 24.1 27.8 29.9 33.9 40.6 45.3 50.0 53.7 59.4 66.0 72.1 80.2; 301 357 423 532 732 1009 1440 1768 2342 3589 4669 5804 6873 8396 10656 12986 16280. ●0.6/1kV三加二芯铠装低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 标称截面 mm2; 导体直径 mm; 电缆近似外径 mm; 电缆近似重量 kg/km. 主芯; 地线; DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23; DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23. 3×1.5+2×1 3×2.5+2×1.5 3×4+2×2.5 3×6+2×4 3×10+2×6 3×16+2×10 3×25+2×16 3×35+2×16 3×50+2×25 3×70+2×35 3×95+2×50 3×120+2×70 3×150+2×70 3×185+2×95 3×240+2×120 3×300+2×150 3×400+2×185; 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7; 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6; 15.7 16.7 17.8 19.2 22.3 25.7 29.6 31.5 36.0 42.9 48.2 53.5 56.9 63.0 69.9 76.7 85.0; 332 393 484 605 823 1157 1651 1974 2666 4032 5277 6651 7618 9508 12016 14697 19372. ●0.6/1kV四加一芯铠装低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 标称截面 mm2; 导体直径 mm; 电缆近似外径 mm; 电缆近似重量 kg/km. 主芯; 地线; DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23; DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23. 4×1.5+1×1 4×2.5+1×1.5 4×4+1×2.5 4×6+1×4 4×10+1×6 4×16+1×10 4×25+1×16 4×35+1×16 4×50+1×25 4×70+1×35 4×95+1×50 4×120+1×70 4×150+1×70 4×185+1×95 4×240+1×120 4×300+1×150 4×400+1×185; 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7; 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6; 15.9 16.9 18.1 19.5 23.1 26.5 30.5 33.2 39.9 45.0 50.3 55.7 60.1 66.5 73.9 81.0 90.2; 340 408 504 630 884 1227 1770 2218 3353 4456 5822 7256 8549 10577 13438 16476 20684. 三、电缆载流量 ●铝芯电缆在空气中敷设时载流量 标称截面 mm2; 长期连续负荷允许载流量 A. 非铠装电缆; 铠装电缆. 单芯; 二芯; 三芯; 五芯; 单芯; 二芯; 三芯; 五芯. ○ ○○; ○○○; 四芯; ○ ○○; ○○○; 四芯. 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800; 20 26 34 43 59 77 98 124 148 188 230 267 307 353 418 480 567 656 755 871; 23 29 38 49 67 88 111 140 168 214 260 303 349 400 475 545 642 745 856 987; 17 23 32 38 53 71 90 110 135 165 211 245 280 320 – – – – – –; 15 19 26 32 46 60 77 95 115 145 185 211 245 280 335 375 – – – –; 16 20 27 42 47 61 79 97 117 148 189 215 251 285 342 383 – – – –; – – – – 59 77 98 124 148 188 230 267 307 353 418 480 567 656 755 871; – – – – 67 88 111 140 168 214 260 303 349 400 475 545 642 745 856 987; – – 33 39 54 73 92 113 137 169 215 251 285 326 – – – – – –; – – 27 33 47 61 79 97 117 148 189 214 250 284 341 382 – – – –; – – 28 34 48 62 79 97 119 151 192 218 252 287 346 387 – – – –. ●铝芯电缆在土壤中敷设时载流量 标称截面 mm2; 长期连续负荷允许载流量 A. 非铠装电缆; 铠装电缆. 单芯; 二芯; 三芯; 五芯; 单芯; 二芯; 三芯; 五芯. ○ ○○; ○○○; 四芯; ○ ○○; ○○○; 四芯. 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800; 20 26 34 43 59 77 98 124 148 188 230 267 307 353 418 480 567 656 755 871; 23 29 38 49 67 88 111 140 168 214 260 303 349 400 475 545 642 745 856 987; 17 23 32 38 53 71 90 110 135 165 211 245 280 320 – – – – – –; 15 19 26 32 46 60 77 95 115 145 185 211 245 280 335 375 – – – –; 16 20 27 42 47 61 79 97 117 148 189 215 251 285 342 383 – – – –; – – – – 59 77 98 124 148 188 230 267 307 353 418 480 567 656 755 871; – – – – 67 88 111 140 168 214 260 303 349 400 475 545 642 745 856 987; – – 33 39 54 73 92 113 137 169 215 251 285 326 – – – – – –; – – 27 33 47 61 79 97 117 148 189 214 250 284 341 382 – – – –; – – 28 34 48 62 79 97 119 151 192 218 252 287 346 387 – – – –. ●铜芯电缆在空气中敷设时载流量 标称截面 mm2; 长期连续负荷允许载流量 A. 非铠装电缆; 铠装电缆. 单芯; 二芯; 三芯; 3+1 芯; 四芯; 二芯; 三芯; 3+1 芯; 四芯. 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300; 20 26 39 48 65 87 122 152 183 235 296 348 400 461 544 596; 19 26 37 46 61 80 111 139 165 218 261 305 348 400 479 522; 23 30 44 52 70 87 113 135 161 196 235 265 300 339 396 452; 19 26 35 44 57 74 100 126 152 191 235 274 313 365 435 522; 26 35 44 52 70 87 113 135 161 196 235 265 300 339 396 457; – 26 37 46 61 80 111 139 165 218 261 305 348 400 479 522; – 30 44 52 70 87 113 135 161 196 235 265 300 339 396 452; – 26 35 44 57 74 100 126 152 191 235 274 313 365 435 522; – 35 44 52 70 87 113 135 161 196 235 265 300 339 396 457. ●铜芯电缆在土壤中敷设时载流量 标称截面 mm2; 长期连续负荷允许载流量 A. 非铠装电缆; 铠装电缆. 单芯; 二芯; 三芯; 3+1 芯; 四芯; 二芯; 三芯; 3+1 芯; 四芯. 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300; 33 45 60 70 95 125 160 190 225 280 335 380 425 480 555 615; 30 40 55 65 90 110 140 180 210 250 285 330 375 420 500 580; 22 30 40 50 65 85 115 145 175 220 270 315 360 420 500 550; 27 35 50 60 80 100 130 155 185 225 270 305 345 390 455 520; 22 30 40 50 65 85 115 145 175 220 270 315 360 420 500 585; – 40 55 65 90 110 140 180 210 250 285 330 375 420 500 580; – 30 40 50 65 85 115 145 175 220 270 315 360 420 500 550; – 35 50 60 80 100 130 155 185 225 270 305 345 390 455 520; – 30 40 50 65 85 115 145 175 220 270 315 360 420 500 585. ●在空气中敷设 1、单芯电缆平行敷设时中心距离:185mm2及以下为电缆直径的2倍；240 mm2及以上为90 mm。 2、周围环境空气温度:40℃ 3、导体的长期最高工作湿度: 90℃ 不同环境温度下载流量的修正系数 土壤温度 ℃; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45. 修正系数; 1.07; 1.04; 1.0; 0.96; 0.92; 0.87; 0.83. ●直埋敷设 1、单芯电缆不接触敷设时,电缆中心距离为电缆直径的2倍. 2、土壤温度: 25℃ 3、导体的长期最高工作温度: 90℃ 4、土壤热阻系数: 1.0℃.m/w 5、直埋深度:0.7m 不同土壤温度下载流量的修正系数 环境空气温度℃; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50. 修正系数; 1.18; 1.14; 1.10; 1.05; 1.0; 0.95; 0.89...