FX2N-4AD-PT  热电阻输入模块

FX2N-4AD-PT有CH1~CH4四个通道，每个通道都可进行AD转换，分辩率为12位，采集信号电压为-10V~+10V，分辩率5mV。电流输入时，为4~20mA或-20~20mA，分辩率20uA。 FX2n-4AD内部有32个16位的缓冲寄存器(BMF)，用于与主机交换数据。 FX2n-4AD占用FX2n扩展总线的8个点，耗电为5V，30mA。FX2N常用的模拟量输入模块有FX2N-2AD、FX2N-4AD、FX2N-8AD模拟量输入模块和温度传感器输入模块

FX2N-4AD-PT通过扩展电缆与PLC主机相连，四个通道的外部连接则根据外部输入电压或电流量的不同而不同。

应注意以下几点：

1.外部输入为电压量信号,则将信号的+、-极分别与模块V+和VI-相连

2.若外部输入为电流量信号,则需要把V+和I+相连。

3.如有过多的干扰信号，应将系统机壳的FG端与FX2n-4AD的接地端相连。

1.电源

FX2N-4AD-PT的外接电源为24V，上下波动不得超过2.4V,电流为55mA。

2.转换特性

3．模拟量模块的性能说明

1）4个输入点可同时使用。

（2）输入电压为-10V~+10V,如果绝对值超过15V，则可对单元造成损坏。

（3）12位转换结果以二进制补码形式存放。最大值2047，最小值-2048。

（4）分辨率电压为1/2000，5mV，电流为1/1000，20uA。

（5）总体精度1%。

（6）转换速度6~15ms。