电磁流量计

HHD电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表，采用单片机嵌入式技术，实现数字励磁，同时在电磁流量计上采用CAN现场总线，属国内首创，技术达到国内领先水平。

HHD电磁流量计在满足现场显示的同时，还可以输出4～20mA电流信号供记录、调节和控制用，现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。

HHD电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外，还可测量液固两相流，高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。

性能特点

◆仪表结构简单、可靠，无可动部件，工作寿命长。

◆无截流阻流部件，不存在压力损失和流体堵塞现象。

◆无机械惯性，响应快速，稳定性好，可应用于自动检测、调节和程控系统。

◆测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。

◆采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。

◆备有管道式、插入式等多种流量计型号。

◆采用EEPROM存贮器，测量运算数据存贮保护安全可靠。

◆具备一体化和分离型两种型式。

◆高清晰度LCD背光显示。

技术参数

◆仪表精度：管道式0.5级、1.0级；插入式2.5级

◆测量介质：电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。

◆流速范围：0.2～8m/s

◆工作压力：1.6MPa

◆环境温度：-40℃～+50℃

◆介质温度：聚四氟乙烯衬里≤180℃

橡胶材质衬里≤65℃

◆防爆标志：ExmibdⅡBT4

◆防爆证号：GYB01349

◆外磁干扰：≤400A/m

◆外壳防护：一体化型： IP65；

分 离 型：  传感器IP68(水下5米，仅限于橡胶衬里)

转换器IP65

◆输出信号：4～20mA.DC，负载电阻0～750Ω

◆通讯输出：RS485或CAN总线

◆电气连接：M20×1.5内螺纹，φ10电缆孔

◆电源电压：90～220V.AC、24±10%V.DC

◆最大功耗：≤10VA

仪表选型

◆量程范围确认

一般工业用电磁流量计被测介质流速以2～4m/s为宜，在特殊情况下，最低流速应不小于0.2m/s，最高应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒，常用流速应小于3m/s，防止衬里和电极的过分磨擦；对于粘滞流体，流速可选择大于2m/s，较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用，有利于提高测量精度。

在量程Q已确定的条件下，即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小，其值由下式计算：

Q=πD²V/4
Q:流量（㎡/h）  D:管道内径   V：流速（m/h）

电磁流量计的量程Q应大于预计的最大流量值，而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50%为宜。

技术参数

| 项目 | 管道式 | 插入式 |
| --- | --- | --- |
| 公称痛径 | DN15～DN2600 | ≥DN200 |
| 介质电导率 | ≥5μS/cm | ≥5μS/cm |
| 基本误差 | 0.5级，1.0级（随口径区分） | ±2.5%F.S |
| 流速范围 | 0.5～10m/s 推荐1～5m/s | 0.5～10m/s |
| 环境温度 | 传感器-40℃～80℃，转换器-15℃～50℃ | -40℃～+55℃ |
| 介质温度 | ≤120℃（聚四氟乙烯或F46）被测介质大于120℃时，订货时加以说明 | -20℃～+55℃ |
| 连接方式 | GB/T9119-2000标准法兰 | GB/T9119-2000标准法兰螺纹连接，球阀规格：DN50 |
| 工作压力 | DN15～DN80:4.0Mpa, DN100-DN150:1.6Mpa,≥ND400:1.0Mpa,特殊规格订货请注明 | 0.25Mpa～4.0Mpa特殊规格订货时请注明 |
| 输出信号 | 电流输出：4～20mADC(负载电阻0～500Ω)，频率输出：0～1kHZ(负载电阻≥3000Ω)，电压输出：0～5VDC |  |
| 消耗功率 | ≤15W | ≤15W |
| 供电电源 | 交流：～220V,50Hz:直流：+24V | 交流：～220V,50Hz:直流：+24V |
| 衬里材料 | 聚四氟乙烯；橡胶；F46；聚氟合乙烯（FS）；聚氨酯橡胶 | 无 |
| 电极材料 | 0Cr18Ni12Mo2Ti,哈氏合金B,哈氏合金C，钽，钛，不锈钢涂覆碳化钨 |  |
| 通信接口 | RS-232;RS-485;HART | RS-232;RS-485;HART |
| 安装形式 | 一体式；分体式 | 一体式；分体式 |
| 励磁方式 | 低频脉冲直流励磁 | 低频脉冲直流励磁 |
| 电气接口 | M20×1.5螺纹 | M20×1.5螺纹 |

2. 衬里的选择

| 衬里的选择 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衬里材料 | 主要性能 | 最高介质温度 |  | 适用范围 |
|  |  | 一体型 | 分离型 |  |
| 聚四氟乙烯（F4） | 1.是化学性能最稳定的一种塑料，能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水，也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高速夜氟、液氧、臭氧的腐蚀。 | 70℃ |  | 1.浓酸、碱等强腐蚀性介质 |
|  |  |  | 100℃ |  |
|  |  |  | 150℃ | 2.卫生类介质 |
|  | 2.耐磨性能不如聚氨酯橡胶 |  | （需特殊订货） |  |
|  | 3.抗负压能力不如聚氯丁橡胶 |  |  |  |
| 聚全氟乙丙类烯（F46) |  |  | 同上 |  |
| 聚氟合乙烯（Fs） | 适用温度上限较聚四氟乙烯低，但成本也较低 | 70℃ | 80℃ |  |
| 聚氟丁橡胶 | 1.有极好的弹性，高度的扯断力，耐磨性能好 |  | 80℃ | 水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆 |
|  |  |  | 120℃ |  |
|  | 2.耐一般低浓度酸、碱、盐介质腐蚀不耐氧化性介质的腐蚀 |  | （需特殊订货） |  |
| 聚氨酯橡胶 | 1.耐磨性能极强 |  | 80℃ | 中性强磨损性的泥浆、矿浆、煤浆 |
|  | 2.耐腐蚀性能较差 |  |  |  |

电极的选择

| 电极材料 | 耐蚀及耐磨性能 |
| --- | --- |
| 不锈钢 | 用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及市政、环保等领域。 |
| 0CR18NI12MO2TI |  |
| 哈氏合金B | 对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱，非氧化性盐液的腐蚀。 |
| 哈氏合金C | 能耐非氧化性酸，如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如Fe+++、Cu++下或含其他氧化剂的腐蚀，如高于常温的次氯酸盐液、海水的腐蚀。 |
| 钛 | 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸（包括发烟硫酸）、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸（如硫酸、盐酸）的腐蚀,但如酸中含有氧化剂（如硝酸、Fe+++、Cu++）时，则腐蚀大为降低。 |
| 钽 | 具有优良的耐蚀性,和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质（包括沸点的盐酸、硝酸和150℃的硫酸）的腐蚀。在碱中不耐蚀。 |
| 铂/铱合金 | 几乎能耐一切化学介质，但不适用于王水和铵盐。 |
| 不锈钢涂覆碳化钨 | 用于无腐蚀性，强磨损性的介质。 |
| 注：由于介质种类繁多，其腐蚀性又受温度、浓度、流速等复杂因素影响而变化，故本表仅供参考，用户应根据实际情况自己做出选择，必要时应倾向拟选材料的耐腐试验，如挂片试验。 |  |

流量范围：

| 口径(mm) | 流量范围(m3/h) | 口径(mm) | 流量范围(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 0.32-6.36 | DN450 | 286.13-5722.65 |
| DN20 | 0.57-11.30 | DN500 | 353.25-7065.00 |
| DN25 | 0.88-17.66 | DN600 | 508.68-10173.60 |
| DN32 | 1.45-28.94 | DN700 | 692.37-13847.40 |
| DN40 | 2.26-45.22 | DN800 | 904.32-18086.40 |
| DN50 | 3.53-70.65 | DN900 | 1144.53-22890.60 |
| DN65 | 5.97-119.40 | DN1000 | 1413.00-28260.00 |
| DN80 | 9.04-180.86 | DN1200 | 2034.72-40694.40 |
| DN100 | 14.13-282.60 | DN1400 | 2769.48-55389.60 |
| DN125 | 22.08-441.56 | DN1600 | 3617.28-72345.60 |
| DN150 | 31.79-635.85 | DN1800 | 4578.12-91562.40 |
| DN200 | 56.52-1130.40 | DN2000 | 5652.00-113040.00 |
| DN250 | 88.31-1766.25 | DN2200 | 6838.92-136778.40 |
| DN300 | 127.17-2543.40 | DN2400 | 8138.88-162777.60 |
| DN350 | 173.09-3461.85 | DN2600 | 9551.88-191037.60 |
| DN400 | 226.08-4521.60 |  |  |

型 谱

| 型号 | 口径 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HHD | 15~2600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 代号 | 电极材料 |  |  |  |
|  |  | K1 | 316L |  |  |  |
|  |  | K2 | HB |  |  |  |
|  |  | K3 | HC |  |  |  |
|  |  | K4 | 钛 |  |  |  |
|  |  | K5 | 钽 |  |  |  |
|  |  | K6 | 铂合金 |  |  |  |
|  |  | K7 | 不锈钢涂覆碳化钨 |  |  |  |
|  |  |  | 代号 | 内衬材料 |  |  |
|  |  |  | C1 | 聚四氟乙烯F4 |  |  |
|  |  |  | C2 | 聚全氟乙丙烯F46 |  |  |
|  |  |  | C3 | 聚氟合乙烯FS |  |  |
|  |  |  | C4 | 聚录丁橡胶 |  |  |
|  |  |  | C5 | 聚氨脂橡胶 |  |  |
|  |  |  |  | 代号 | 功能 |  |
|  |  |  |  | E1 | 0.3级 |  |
|  |  |  |  | E2 | 0.5级 |  |
|  |  |  |  | E3 | 1级 |  |
|  |  |  |  | F1 | 4－20Madc,负载≤750Ω |  |
|  |  |  |  | F2 | 0-3khz,5v有源，可变脉宽，输出高端有效频率 |  |
|  |  |  |  | F3 | RS485接口 |  |
|  |  |  |  | T1 | 常温型 |  |
|  |  |  |  | T2 | 高温型 |  |
|  |  |  |  | T3 | 超高温型 |  |
|  |  |  |  | P1 | 1．0MPa |  |
|  |  |  |  | P2 | 1．6MPa |  |
|  |  |  |  | P3 | 4．0MPa |  |
|  |  |  |  | P4 | 16MPa |  |
|  |  |  |  | D1 | 220VAC±10％ |  |
|  |  |  |  | D2 | 24VDC±10％ |  |
|  |  |  |  | J1 | 一体型结构 |  |
|  |  |  |  | J2 | 分体型结构 |  |
|  |  |  |  | J3 | 防爆一体型结构 |  |

工作原理

电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双向方波脉冲劢磁时，将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为Ｂ的工作磁场。此时，如果具有一定电导率的液体流经测量管，将切割磁力线感应出电动势Ｅ。电动势Ｅ正比于磁通量密度Ｂ,测量管内径d与平均流速V 的乘积。电动势Ｅ（流量信号）由电极检出并通过电缆送至转换器。转换器将流量信号放大处理后，可显示流体流量，并能输出脉冲，摸拟电流等信号，用于流量的控制和调节。

E＝KBdV
式中:  E――――为电极间的信号电压（V）

B――――磁通密度（T）

d――――测量管内径（m）

V――――平均流速（m/s）
    式中K，d为常数，由于励磁电流是恒流的，故B也是常数，则由E＝KBdV可知，体积流量Q与信号电压E成正比，即流速感应的信号电压E与体积流量Q成线性关系。因此,只要测量出E就可确定流量Q，这就是电磁流量计的基本工作原理。
    由E＝KBdV可知，被测流体介质的温度、密度、压力、电导率、液固两相流体介质的液固成分比等参数不会影响测量结果。至于流动状态只要符合轴对称流动（如层流或紊流）就不会影响测量结果的。因此说电磁流量计是一种真正的体积流量计。对于制造厂和用户来说，只要用普通的水实际标定后就可测量其他任何导电流体介质的体积，而不需作任何修正，这是电磁流量计的一突出优点，是其他任何流量计所没有的。测量管内无活动及阻流部件，因此几乎没有压力损失，并具有很高的可靠性。

电磁流量计的主要优点如下：

1）电磁流量计的传感器结构简单，测量管内没有可动部件，也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失，是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。

2）可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件，与被测流体接触的只是测量管内衬和电极，其材料可根据被测流体的性质来选择。例如，用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬，可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质；采用耐磨橡胶做内衬，就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。

3）电磁流量计是一种体积流量测量仪表，在测量过程中，它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率（在一定范围）的影响。因此，电磁流量计只需经水标定后，就可心用来测量其它导电性液体的流量。

4）电磁流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比，而与对称分布下的流动状态（层流或湍流）无关。所以电磁流量计的量程范围极宽，其测量范围度可达100：1，有的甚至达1000：1的可运行流量范围。

5）电磁流量计无机械惯性，反应灵敏，可以测量瞬时脉动流量，也可测量正反两个方向的流量。

6）工业用电磁流量计的口径范围极宽，从几个毫米一直到几米，而且国内已有口径达3m的实流校验设备，为电磁流量计的应用和发展奠定了基础。