落地式高压计量柜

简介：

1、高压户外落地式计量箱采用全密封,全绝缘结构，防护等级达到IP67。

2、高压户外落地式计量箱分为开关室和计量室两部分，两室相互隔离，拥有可分别上锁的单独箱门，便于不同专业之间运行和维护工作；计量室锁具需具备防窃电功能。

a、计量室为双门结构：第一道门正对表计的位置留有观察窗口，便于观察。门内预留安装电子式多功能电能表、抄表终端的位置，第二道门内安装了计量专用电流互感器，电压互感器。两道门均可加装计量铅封锁，具有良好的防窃电功能。

b、开关室为采用双门结构，第一道门内是仪表室，第二道门内安装了真空开关、避雷器和过流保护互感器。仪表室门上安装了断路器分、合闸按钮；合闸指示灯、储能指示灯、电流指示仪表；高压带电指示器、短路与接地指示器。二道门开有面板孔，开关前面板外露，可以进行手动操作。

图1

3、YBW-DJ-12一体化真空开关计量箱主要由真空断路器及计量用组合互感器组成。适用于额定频率50Hz，额定电压6-10kV电力系统的分支及专用变压器中作预付费的计量和保护。计量互感器和真空断路器置于同一箱体内，节省了用户的安装费用。一体化真空开关计量箱采用全封闭结构，具有开断性能稳定可靠、体积小、安装方便、免维护、使用寿命长等特点。

a.  断路器导电回路由进出线硅橡胶套管、导电支架、真空灭弧室等组成。

b.  断路器采用ZN63（VS1）型电动操作机构，操作电源由专用内置电压互感器提供，从而不影响计量精度。

c.   计量用组合互感器为硅橡胶浇注。具有体积小，免维护的特点。电流互感器精度为0.2S，电压互感器精度0.2，各项指标均高于国家电网电能计量标准。

d、断路器可装设二相或三相保护用电流互感器，提供保护信号。

e、计量单元安装在箱体的左侧，正面左侧内门安装电能表及终端设备，外门设有防窃电观察窗口，便于查看数据；箱体右侧为开关室，箱体中间设有墙板与计量室隔离，正面右侧内门设有A、C相电流仪表；DXN-8D-T户内高压带电指示器；DS-JD-EKL短路及接地故障指示器；还有合闸指示灯、储能灯指示、；操作电路设有合闸、分闸按钮。便于操作及观察线路运行情况。

f、箱体左右侧均设计成内置固定的可打开的活门，在正面箱体两侧贴有固定螺丝标识，计量室和开关室设有内部照明。