山东集团有限公司

GS型暖风机

GS型暖风机是由通风机，电动机及散热器组合而成的联合机组。适用于空气允许再循环的各种类型车间，当空气中不含灰尘，易燃性的气体时，可作为循环空气采暖之用。 
我厂生产的GS型暖风机是代替ZRG型暖风机的新产品。它是以热水为热煤，用来加热空气，供厂矿企业，生产车间其它大型建筑物中热风采暖。该型暖风机是经过反复热工性试验的，性能稳定可靠。 
GS型暖风机结构简单，安装方便，体积小，重量轻，耗能量低。GS型暖风机所配用的散热器为等边三角形叉排排列。管排数均为四排。翅片管的管径为21毫米，片高16毫米，片距4毫米，翅片厚度为0.5毫米,经过锌的浸镀,使翅片与翅片管接触牢固,以提高产热量。 
GS型暖风机根据其热工技术性能的不同系列共分为四种规格：4GS，5GS，7GS，8GS，供用户单位选用。其中，G—表示钢制，S—表示热水排管，4—表示轴流风机机号。

| 型号 | 热煤质 | 热量 KW | 空气量 |  | 出口温度℃ | 电机功率KW | 外型尺寸 |  |  |  | 出口空气速度m/s | 质量 ㎏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mg/h | Kg/h |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 4GS | 热水-80 ºC | 15.11 | 2100 | 2500 | 45 | 0.12 | 500 | 422 | 522 | 550 | 6.0 | 82 |
|  | 热水-90 ºC | 17.11 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5GS | 热水-80 ºC | 29.07 | 5000 | 6100 | 42 | 0.25 | 670 | 517 | 692 | 720 | 7.0 | 142 |
|  | 热水-90 ºC | 32.56 |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7GS | 热水-80 ºC | 55.82 | 7100 | 8600 | 38 | 0.55 | 850 | 800 | 862 | 900 | 7.0 | 202 |
|  | 热水-90 ºC | 67.44 |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8GS | 热水-80 ºC | 69.77 | 10000 | 12500 | 38 | 0.75 | 1000 | 837 | 1022 | 1050 | 6.7 | 310 |
|  | 热水-90 ºC | 81.44 |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |

GS型热水暖风机技术参数

安装、使用、维护说明 
1．  安  装： 
（1）  安装前应检查暖风机的完好性。 
（2）  暖风机应装配各相应的热媒管路系统，并在暖风机的进回水支管上装置截止阀，在整个管路系统上设有排放空气的装置。 
（3）  若暖风机的进风口直接与室外相通时，应在室外进风口处设有闭塞装置，以防当热媒停止输入时，散热排管被冻坏。 
（4）  电动机接通电源时，应使叶轮按产品上标注的箭头方向旋转。 
（5）  管路系统内应清洗，洁净后方能和暖风机连接，每台暖风机下应设有排水阀。 
（6）  为了便于调节系统中各台暖风机的水流量，系统设计最好为同程式。 
2．  使  用 
（1）  暖风机运转前必须排净管路系统及散热管中的冷空气． 
（2）  暖风机的热水温度一般应保持在85℃以上,最低不能低于80℃,其流通水量必须使散热排管中的水流速度在0.2米/秒以上,方能使用. 
（3）  调整百叶窗开放角度,以便得到比较合适的气流. 
（4）  为了便于管理,可在热媒系统中的总进水管装上装置电节点温度计,继电器来集中控制暖风机开关,以防暖风机吹冷风. 
3．  维  护 
（1）  应定期用压缩空气和水冲洗暖风机，工作2-3年后，应用化学方法，除去排管内的水垢。 
（2）  热水应经过软化处理，以减少水垢产生。 
（3）  暖风机常期不用时，管路系统内应充满水，以减少腐蚀。

山东集团有限公司

联系人：陈永

手 机：13953411946

Q  Q：654740833

2013/4/11