1.产品简介： 横河 EJA510A绝对压力变送器和EJA530A压力变送器用于测量气体、液体和蒸汽的压力，然后将其转变成4-20mADC的电流信号输出。EJA510A和EJA530A也可以通过BRAIN手操 器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通讯，通过它们进行设定和监控等。 应用; 类型; 型号; 膜盒; 量程(KPa); 最大工作压力(MPa). 绝对压力和表压力; 直接安装; EJA510A EJA530A; A; 10-200; 200KPa. B; 0.1-2MPa; 2. C; 0.5-10MPa; 10. D; 5-50MPa; 50. 2.产品选型一览表 基本规格代码： EJA530A-DAS4N-02DN 第1项：输出信号; -D; 4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯. -E; 4-20mA DC/HART协议数字通讯.. 第2项：测量量程（膜盒）; A; 10-200KPa. B; 0.1-2MPa. C; 0.5-10MPa. D; 5-50MPa.. 第3项：接液件材质; S; SUS316 哈氏合金C-276. H; 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276.. 第4项：过程接口; 4; 1/2NPT内螺纹. 7; 1/2NPT外螺纹. 8; G1/2DIN 16 288 外螺纹. 9; M20X1.5DIN 16 288 外螺纹.. 第5项：-; N; N.. 第6项：-; -0; 0.. 第7项：电气接口; 0; G1/2内螺纹一个电气接口. 2; 1/2NPT内螺纹二个电气接口，无盲塞. 3; Pg13.5内螺纹二个电气接口，无盲塞. 4; M20内螺纹二个电气接口，无盲塞. 5; G1/2内螺纹二个电气接口，盲塞一个. 7; 1/2NPT内螺纹二个电气接口，盲塞一个. 8; Pg13.5内螺纹二个电气接口，盲塞一个. 9; M20内螺纹二个电气接口，盲塞一个.. 第8项：内藏显示表; D; 数字显示表. E; 数字显示表带测量范围设置钮. N; 无.. 第9项：安装托架; E; JIS SECC 2-inch管. F; JIS SUS304 2-inch管. N; 无.. 3.附加功能 第1项：隔爆型、本安型; 不指定. FF1; FM隔爆许可 C1：ⅠⅡ＆Ⅲ Div 1＆2，Gps.B、C、D、E、F＆G NEMA 4X 温度：C1：T6. KF1; CENELEC（KEMA）防爆许可：EExd Ⅱ CT4、T5、T6. CF1; CSA隔爆许可：C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 温度：CI:T4、T5、T6. FS1; FM 本安许可 本安C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G 非可燃性C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G. KS1; CENELEC(KEMA)本安许可： EEx ia Ⅱ CT4. CS1; CSA本安许可：本安C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 温度 C1:T4. FU1; 包含FF1和FS1. KU1; 包含KF1.KS1和N型 KEMA N型 EX nA ⅡCT4. CU1; 包含CF1和CS1. SU1; SAA隔爆和本安和无火花 Ex dⅡCT6/T5/T4 IP67Ex ia ⅡCT4 IP67 Ex nⅡ CT4 IP67.. 第2项：涂漆：颜色变化或涂漆变化; 不指定. P1; 变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码：N1.5，黑色. P2; 颜色变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码：7.5BG4/1.5绿色. P7; 颜色变化 只适用于变送器壳体 金属银色. X1; 涂漆变化 环氧树脂烤漆.. 第3项：避雷保护器; 不指定. A; 变送器电源电压：10.5-32V DC(本安型：10.5-30V DC，现场总线通讯：9-32V DC) 最大允许电流：6000A (1X4μS)反复1000A(1X40μS)100次.. 第4项：禁油处理; 不指定. K1; 脱脂洗净处理. K2; 脱脂洗净处理且膜盒充灌氟油，使用温度-20-80℃.. 第5项：校正单位; 不指定. D1; P校正（Psi单位）. D3; bar校正（bar单位）. D4; M校正（kgf/cm2).. 第6项：快速应答; 不指定. F1; 刷新时间：≤0.125秒 应答时间（含最小阻尼时间常数）：最长0.3秒.. 第7项：CPU异常时输出设定为低; 不指定. C1; 低侧：≤-5%（3.2mA DC).. 第8项：不锈钢放大器外壳; 不指定. E1; 放大器外壳材质：SCS14A不锈钢（相当于SUS316L铸造不锈钢或ASTM CF-8M）.. 第9项：不锈钢位号牌; 不指定. N4; JIS SUS304 不锈钢位号牌固定在变送器上.. 第10项：工厂认证; 不指定. M15; 容室法兰、过程接头.. 第11项：压力测试 漏压测试证明; 不指定. T05; A膜盒 测试压力：200KPa 测试流体：氮气 滞留时间10分钟. T06; B膜盒 测试压力：2MPa 测试流体：氮气 滞留时间10分钟. T07; C膜盒 测试压力：10MPa 测试流体：氮气 滞留时间10分钟. T08; D膜盒 测试压力：50MPa 测试流体：氮气 滞留时间10分钟...