# 适用范围
　　单相、三相三线、三相四线 (包括不平衡负载)
? 功能及特点
1. 测量范围：电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度；
2. 电压、电流为RMS（真有效值）测量；
3. PT（1～6500）、CT（1～6500）可现场编程设定；
4. 量程自动切换功能；
5. RS-485通讯接口，标准Modbus协议，波特率设定范围为2400、4800、9600、19200bps；
6. 四路或八路开关量信号输入（选项） 
7. 四路电量可编程模拟量输出 （4～20mA/0～5V任意一种）（选项）；
8. 四路电量可编程越限报警及继电器输出（选项）；　
9. 继电器报警、输出由上位机编程设定,所有越限动作信号均可通过RS-485通迅口读出；
10. 可设定的继电器的动作延时时限及释放延时时限；
11. 2路电能脉冲输出（有功电度、无功电度），脉冲常数可设定；
12. 具有上位机校表功能,数字化校准；
13. PT、CT 、通讯地址、通讯速率、脉冲常数、密码等参数可由上、下位机设定，其余参数由上位机编程设定，密码保护；记忆所有设定值和电能数据，数据掉电不丢失;
14. 防雷、防浪涌设计;
15. 完善的电磁兼容性设计，适合在强电磁干扰的复杂环境中使用。
? 测量的参数
1 相电压 Ua、Ub、Uc 9999.9kV 0.2级 
2 线电压 Uab、Ubc、Uac 9999.9kV 0.2级 
3 电流 Ia、Ib、Ic 99.999kA 0.2级 
4 功率因数 cosφa、cosφb、cosφc、cosφ总 有方向 1.000 1级 
5 频率 Hz 65.00Hz或55.00Hz 0.01Hz 
6 有功功率 Wa、Wb、Wc、W总 有方向 99999MW 0.5级 
7 无功功率 vara、varb、varc、var总 有方向 99999Mvar 0.5级 
8 视在功率 VAa、VAb、Vac、VA总 99999MVA 0.5级 
9 有功电度 kWh 有方向 99999999MWh 0.5级 
10 无功电度 kvarh 有方向 99999999Mvarh 1级 
注：以上参数除电能外均有最大值、最小值,需量有DmdP、DmdQ。
? 技术指标
> 输入：
　电流输入：1A，2A，5A可选
　　　测量范围：0.5 %～120%
　　　测量功耗：每相不大于0.2VA
　电压输入：100VAC，220VAC，380VAC, 600VAC(电压≤600V时可以直接输入)
　　　测量范围：3%～120%
　　　测量功耗：每相不大于0.2VA
　　　频率范围：45～55Hz或55～65Hz；
> 辅助电源：85V～265VAC/DC，24～80VAC/DC；
> 整机功耗：≤10VA； 
> 过载能力：
　　　电流：2倍额定值（连续），100A/1S（不连续）；
　　　电压：2倍额定值（连续），2500V/1S（不连续）；
> 绝缘要求：输入、输出、电源之间均隔离，耐压强度为 2kV，（特殊需要可达4kV ）
> 长期稳定性：＜0.2%/年；
> 响应时间：≤400mS；
> 继电器接点容量：1A/250VAC； 
> 延时时限：0～255S，分辨率为：1S；
> 显示：长寿命背光液晶显示；
> 工作温度：－20～＋60℃； 
> 工作湿度： 0～95%RH；
> 存储温度：－40～＋85℃；
> 外壳材料： 阻燃性符合UL94V0；
> 外形尺寸：96㎜×96㎜×71㎜；
> 面板开孔尺寸：91㎜×91㎜