- 手动法兰球阀概述：
手动法兰球阀主要用于截断或接通介质，也可用于流体的调节与控制。与其它阀类相比，球阀具有如下的一些优点： 
1、流体阻力小，球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。 
2、开关迅速、方便，只要阀杆转动90°，球阀就完成了全开或全关动作，很容易实现快速启闭。 
3、密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造，易于保证密封，而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。 
4、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动，因此阀杆的填料密封不易被破坏，而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。 
5、球阀的启闭只做90°转动，故容易实现自动化控制和远距离控制，球阀可配置气动装置、电动装置、液动装置、气液联动装置或电液联动装置。
6、球阀通道平整光滑，不易沉积介质，可以进行管线通球。

- 主要性能规范 Capability Criterion

| 设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |

- 压力试验 Pressure Test

| 公称压力NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强度试验 Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
| 水密封试验 Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
| 气密封试验 Air Seal Test | 0.4-0.7 |  |  |

- 主要零件材料 Materials Of main Parts

| 阀体 Body |  | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球体 阀杆 Ball Stem |  | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
| 阀 座 Seat | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纤增强聚四氟乙烯PTFE+Glass 对位聚笨PPL |  |  |  |  |  |  |
| 垫片 Shim | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨Stainless Steel/flexible Graphite 齿形垫片Tooth Profile Gasket |  |  |  |  |  |  |
| 阀杆座 Stem Seat | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 Stainless Steel/Flexible Graphite |  |  |  |  |  |  |
| 填料 Packing | 聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite |  |  |  |  |  |  |
| 填料压盖 Gland |  | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
| 温度 Temperature | -29℃～150℃(聚四氟乙烯 PTFE) -29℃～200℃(加玻纤增强聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29℃～300℃(对位聚笨 PPL) |  |  |  |  |  |  |
| 介质 Medium | 水 蒸汽 油品 Water steam Oil goods | 硝酸类 Nitric Acid |  | 强氧化介质 strongey oxidable medium | 醋酸类 Acetic Acid |  | 尿素类 Urea |

- 主要外型尺寸 Main outer Size

| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凸面法兰 RF Q41F Q41PPL 16C 16P 16R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
|  | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 |
|  | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 |
|  | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 |
|  | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 |
|  | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 |
|  | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 |
|  | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 |
|  | 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 |
|  | 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 |
|  | 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 |
|  | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 |
| 2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
| 凸面法兰 RF Q41F Q41PPL 25 25P 25R | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
|  | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 |
|  | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 |
|  | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 |
|  | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 |
|  | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 |
|  | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 |
|  | 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 |
|  | 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 |
|  | 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 |
|  | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |

- 规格主要尺寸 Size Main Dimensions

| 4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凹凸法兰 MFM Q41F Q41PPL 40 40P 40R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
|  | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
|  | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 123 | 160 |
|  | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 250 |
|  | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 156 | 250 |
|  | 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 172 | 350 |
|  | 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 197 | 350 |
|  | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 222 | 450 |
|  | 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 253 | 450 |
|  | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 275 | 600 |
|  | 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 286 | 800 |
|  | 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 340 | 1200 |
| 6.4MPa | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 105 | 140 |
| 凹凸法兰 MFM Q41F Q41PPL 64 64P 64R | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 125 | 160 |
|  | 25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 135 | 250 |
|  | 32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 350 |
|  | 40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 350 |
|  | 50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 175 | 450 |
|  | 65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 450 |
|  | 80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 210 | 600 |
|  | 100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 250 | 700 |
|  | 125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 295 | 1100 |
|  | 150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 340 | 1500 |