- 气动三通球阀概述：
气动三通球阀分L型Q644F/Q614F和T型Q645F/Q615F，法兰连接跟螺纹连接、。L型三通球阀适用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连通：T型三通球阀适用于介质的分流、合流或流向切换，T型孔道可以使三个通道互相连通或使其中两个通道连通，三通球阀一般采用两个阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。

- 性能规范

| 壳体材料 | 阀座材料 | 适用温度 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碳钢C型 | 聚四氟乙烯 | ≤150℃ | 水＼蒸汽 |
|  | 对位聚苯 | ≤300℃ | 油晶等 |
| 铬镍钛钢P型 | 聚四氟乙烯 | ≤150℃ | 硝酸类 |
|  | 对位聚苯 | ≤200℃ |  |
| 铬镍钼钛钢 | 聚四氟乙烯 | ≤150℃ | 醋酸类 |
|  | 对位聚苯 | ≤200℃ |  |

- 主要零件材料

| 阀体＼阀盖 | GB | WCB |  | ZGlCrl8Ni9Ti |  | ZGOCfl8Nil2M02Ti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ASTM | WCB |  | CF8 |  | CF8M |  |
| 球体 | GB | 2Cfl3 |  | 1Cfl8Ni9Ti |  | 0Cfl8Ni12M02Ti |  |
|  | ASTM | 420 |  | 304 |  | 316 |  |
| 阀杆 | GB | 2Crl3 |  | 1Crl8Ni9Ti |  | 0Crl8Ni12M02Ti |  |
|  | ASTM | 420 |  | 304 |  | 316 |  |
| 阀座＼密封面 | GB | 聚四氟乙烯 | 对位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 对位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 对位聚苯 |
|  | ASTM | 聚四氟乙烯 | 对位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 对位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 对位聚苯 |
| 填料 | GB | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 |
|  | ASTM | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 |
| 螺栓 | GB | 35 |  | 0Crl8Ni9 |  | 0Crl8Ni9 |  |
|  | ASTM | A193B7 |  | A320-B8 |  | A320-B8 |  |
| 螺母 | GB | 45 |  | 0Cfl8Ni9 |  | 0Crl8Ni9 |  |
|  | ASTM | A1942H |  | A194-8 |  | A194-8 |  |

- 主要连接尺寸

| 公称压力 PN | 公称通径 DN | 尺 寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | L0 | D | K | d | Y | b | z-do | Hw | Hd |
| 1．6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 |  | 16 | 4-ф18 | 205 | 265 |
|  | 65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 |  | 18 | 4-ф18 | 245 | 295 |
|  | 80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 |  | 20 | 8-ф18 | 305 | 345 |
|  | 100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 |  | 20 | 8-ф18 | 340 | 420 |
|  | 125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 |  | 22 | 8-ф18 | 425 | 465 |
|  | 150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2'0 |  | 24 | 8-ф23 | 450 | 505 |
|  | 200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 |  | 26 | 12-ф23 | 480 | 525 |
|  | 250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 |  | 30 | 12-ф25 | 530 | 565 |
|  | 300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 |  | 30 | 12-ф25 | 585 | 630 |
|  | 350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 |  | 34 | 16-ф25 | 625 | 675 |
|  | 400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 |  | 36 | 16-ф30 | 670 | 710 |
|  | 450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 |  | 40 | 20-ф30 | 705 | 770 |
|  | 500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 |  | 44 | 20-ф34 | 765 | 825 |
|  | 600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 |  | 48 | 20-ф41 | 840 | 945 |
|  | 700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 |  | 50 | 24-ф41 | 1050 | 1110 |
|  | 800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 |  | 52 | 24-ф41 | 1125 | 1220 |
|  | 900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 |  | 54 | 28-ф41 | 1260 | 1315 |
|  | 1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 |  | 56 | 28-ф48 | 1325 | 1385 |
|  | 1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 |  | 58 | 32-ф54 | 1395 | 1450 |
| 2．5MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 |  | 20 | 4-ф18 | 205 | 265 |
|  | 65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 |  | 22 | 8-ф18 | 245 | 295 |
|  | 80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 |  | 22 | 8-ф18 | 305 | 345 |
|  | 100 | 370 | 185 | 230 | 190 | 160 |  | 24 | 8-ф23 | 340 | 420 |
|  | 125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 |  | 28 | 8-ф25 | 405 | 465 |
|  | 150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 |  | 30 | 8-ф25 | 450 | 505 |
|  | 200 | 580 | 290 | 360 | 310 | 278 |  | 34 | 12-ф25 | 480 | 525 |
|  | 250 | 670 | 335 | 425 | 370 | 332 |  | 36 | 12-ф30 | 530 | 565 |
|  | 300 | 760 | 380 | 485 | 430 | 390 |  | 40 | 16-ф30 | 585 | 630 |
|  | 350 | 850 | 425 | 555 | 490 | 448 |  | 44 | 16-ф34 | 625 | 675 |
|  | 400 | 980 | 490 | 620 | 550 | 505 |  | 48 | 16-ф34 | 670 | 710 |
|  | 450 | 1080 | 540 | 670 | 600 | 555 |  | 50 | 20-ф34 | 705 | 770 |
|  | 500 | 1220 | 610 | 730 | 660 | 610 |  | 52 | 20-ф41 | 765 | 825 |
|  | 600 | 1360 | 680 | 845 | 770 | 718 |  | 56 | 20-041 | 840 | 945 |
|  | 700 | 1750 | 875 | 960 | 875 | 815 |  | 60 | 24-ф48 | 1050 | 1110 |
|  | 800 | 1850 | 925 | 1085 | 990 | 930 |  | 64 | 24-ф48 | 1125 | 1220 |
|  | 900 | 2050 | 1025 | 1185 | 1090 | 1025 |  | 66 | 28-ф54 | 1260 | 1315 |
|  | 1000 | 2150 | 1075 | 1320 | 1210 | 1140 |  | 68 | 28-ф58 | 1325 | 1385 |
|  | 1200 | 2450 | 1225 | 1520 | 1420 | 1350 |  | 72 | 32-ф58 | 1395 | 1450 |
| 4．0MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 8-ф18 | 245 | 285 |
|  | 65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-ф18 | 265 | 315 |
|  | 80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-ф18 | 320 | 365 |
|  | 100 | 370 | 185 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-ф23 | 355 | 465 |
|  | 125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-ф25 | 425 | 495 |
|  | 150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-ф25 | 470 | 535 |
|  | 200 | 580 | 290 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-ф30 | 480 | 565 |
|  | 250 | 670 | 335 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-ф34 | 530 | 605 |
|  | 300 | 760 | 380 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-ф34 | 585 | 675 |
|  | 350 | 850 | 425 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-ф34 | 625 | 705 |
|  | 400 | 980 | 490 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-ф41 | 670 | 745 |
|  | 450 | 1080 | 540 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-ф41 | 705 | 795 |
|  | 500 | 1220 | 610 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-ф48 | 765 | 855 |
|  | 600 | 1360 | 680 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-ф54 | 840 | 985 |
| C1aSS150 | 2" | 260 | 130 | 152 | 120．5 | 92 |  | 16 | 伞φ19 | 205 | 265 |
|  | 2 1/2" | 320 | 160 | 178 | 139．5 | 105 |  | 18 | 4-ф19 | 245 | 295 |
|  | 3" | 320 | 160 | 190 | 152．5 | 127 |  | 19 | 4-ф19 | 305 | 345 |
|  | 4" | 370 | 185 | 229 | 190．5 | 157 |  | 24 | 8-ф19 | 340 | 420 |
|  | 5" | 510 | 255 | 254 | 216 | 186 |  | 24 | 8-ф22 | 425 | 465 |
|  | 6" | 510 | 255 | 279 | 241．5 | 216 |  | 26 | 8-ф22 | 450 | 505 |
|  | 8" | 580 | 290 | 343 | 298．5 | 270 |  | 29 | 8-ф22 | 530 | 525 |
|  | 10" | 670 | 335 | 406 | 362 | 324 |  | 31 | 12-ф25 | 630 | 565 |
|  | 12" | 760 | 380 | 483 | 432 | 381 |  | 32 | 12-ф25 | 680 | 630 |
|  | 14" | 850 | 425 | 533 | 476 | 413 |  | 35 | 12-ф29 | 625 | 675 |
|  | 16" | 980 | 490 | 597 | 540 | 470 |  | 37 | 16-ф29 | 670 | 710 |
|  | 18" | 1080 | 540 | 635 | 578 | 533 |  | 40 | 16-ф32 | 705 | 770 |
|  | 20" | 1220 | 610 | 699 | 635 | 584 |  | 43 | 20-ф32 | 765 | 825 |
|  | 24" | 1360 | 680 | 813 | 749．5 | 692 |  | 48 | 20。ф35 | 840 | 945 |
|  | 28" | 1750 | 875 | 927 | 864 | 800 |  | 71 | 28-ф35 | 1050 | 1110 |
|  | 32" | 1850 | 925 | 1060 | 978 | 914 |  | 81 | 28-ф41 | 1125 | 1220 |
|  | 36" | 2050 | 1025 | 1168 | 1086 | 1022 |  | 90 | 32-ф41 | 1260 | 1315 |
|  | 40" | 2150 | 1075 | 1289 | 1200 | 1124 |  | 90 | 36-ф41 | 1325 | 1385 |
|  | 48" | 2450 | 1225 | 1511 | 1422 | 1359 |  | 108 | 44-ф41 | 1395 | 1450 |