- 智能电动球阀概述：
智能电动球阀采用一体化结构，与DTR电动执行机构相配，有输入控制信号（4~20mADC或1-5VDC）及单相电源即可控制运转，具有功能强、体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大、特别适合于介质是粘稠，含颗粒，纤维性质的场合。目前该阀广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。
ZDJR智能电动O型调节球阀阀体
形式：角型单座铸造阀
公称通径：20-300mm
公称形式：PN1.6 4.0 6.4Mpa
连接形式：法兰式按JB78-59 JB79-59
材料：HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
ZDJR智能电动O型调节球阀阀内组件
阀芯形式： O型阀芯 
流量特性： 快开型 
材 料： 1Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2衬聚四氟乙烯 
密封面材料：聚四氟乙烯、PPL、硬密封。

- ZDJR智能电动O型调节球阀具有理想流量特性表

| 公称通径（DN） | 不同开度角下的Kv值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 10o | 20o | 30o | 40o | 50o | 60o | 70o | 80o | 90o |
| 50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 |
| 80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 |
| 100 | 9 | 18 | 35 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 |
| 150 | 20 | 40 | 8/0 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 |
| 200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 |
| 250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2543 | 3955 | 5650 |
| 300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 |

- ZDJR智能电动O型调节球阀执行机构

- 类型：可选PSQ、DTR和3810系列电子式角行程执行机构。防爆型选用3810系列。
技术参数和性能：请参阅相应执行机构与阀门定位器说明书。

- ZDJR智能电动O型调节球阀规格参数

| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量系数（Kv） | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 |
| 可调动作范围 | 0-90o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许压差△P | 小于公称压力(1.6MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏量Q | 按AP1598标准测试 无泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度℃ | -20~60℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本误差 | ±2.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回差 | ±2.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 死区 | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可调范围 | 250：1 |  |  |  |  |  |  | 350：1 |  |  |  |  |  |  |
| 配用执行机构 | PSQ101, 381RSA-05DTR-05 |  |  |  |  | DTR-10 PSQ201, DTR-20381RSC-30 |  |  |  | DTR-40381RSC-50 |  | PSQ701DTR-60 |  |  |

- ZDJR智能电动O型调节球阀外形尺寸

| 公称通径DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-Ød | H1 | L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |  |  | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |  |  |
| 15 | 130/130/130 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 | 208 |
| 20 | 140/140/140 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 | 208 |
| 25 | 150/150/150 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | 208 |
| 32 | 165/165/180 | 135 | 384 | 208 | 100 | 16/18/18 | 4-18 | 68 | 208 |
| 40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/18/18 | 4-18 | 73 | 208 |
| 50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 | 208 |
| 65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | 256 |
| 80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 | 256 |
| 100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 | 256 |
| 125 | 320/320/400 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 | 256 |
| 150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 | 256 |
| 200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-23/12-25/12-30 | 210 | 256 |
| 250 | 630 750 | 405 470 | 545 | 380 |  |  |  |  |  |
| 300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |  |  |  |  |  |