- 国标波纹管截止阀概述：

- 国标波纹管截止阀适用于公称压力PN1.6～16MPa,工作温度-29～350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。产品结构合理、密封可靠，双重坚固耐用的波纹管密封设计（波纹管+填料），保证阀杆的零泄漏。没有流体损失，降低能源损失，提高工厂设备安全。并符合国际密封标准。密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长。阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；阀杆升降位置指示，更直观。

- 技术规范

| 构形式 | BB-BG-OS & Y |
| --- | --- |
| 驱动方式 | 手动 |
|  | 电动 |
| 设计标准 | GB12235 |
| 结构长度 | GB12221 |
| 连接法兰 | GB9113、JB/T79、HG20596 |
| 试验和检验 | JB/T 9092、GB/T13927 |

- 产品性能规范

| 公称压力 （MPa） | 壳体试验压力 （MPa） | 密封试验压力 (MPa) | 适用温度 (℃) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |  |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 |  |

- 主要零部件材质

| 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 2 | 阀瓣 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
| 3 | 轴销 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
| 4 | 阀杆 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
| 5 | 波纹管组件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
| 6 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢、PTFE |
| 7 | 阀盖 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 8 | 双头螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
| 9 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
| 10 | 填料 | 柔性石墨 |
| 11 | 填料压盖 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 12 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
| 13 | 手轮 | WCB、QT400-18 |

- 规格尺寸表

| 型号 | WJ41-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力等级 | PN16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 13.5 | 19 | 26 | 36 | 46 | 74 | 102 | 168 | 270 | 420 | 620 |
| 型号 | WJ41-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力等级 | PN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 14 | 20 | 27 | 37 | 48 | 77 | 105 | 172 | 3100 | 520 | 690 |
| 型号 | WJ41-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力等级 | PN40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 14.5 | 21 | 28 | 39 | 50 | 80 | 108 | 176 | 350 | 590 | 790 |