- 德标波纹管截止阀概述：

- 德标波纹管截止阀适用于公称压力PN1．6～16MPa，工作温度-29～350℃的易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨等介质。广泛应用于：石油化工、化纤纺织、塑料造纸、电力钢铁、印染橡胶、天然气等其它气体系统中，性能安全可靠，广泛应用于乙二醇等工业流体。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。产品结构合理、密封可靠，双重坚固耐用的波纹管密封设计（波纹管+填料），保证阀杆的零泄漏。没有流体损失，提高工厂设备安全。并符合国际密封标准。密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长。阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；阀杆升降位置指示，更直观。

| 驱动方式 | 手动 |
| --- | --- |
|  | 电动 |
| 设计标准 | DIN3356 |
| 结构长度 | DIN3202 |
| 连接法兰 | DIN2543-2545 |
| 试验和检验 | DIN3230 |

- 产品性能规范

| 公称压力（MPa） | 壳体试验压力（MPa） | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |  |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 |  |

- 注：系列阀门连接法兰可根据用户要求设计制造

- 零件材料

| 零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 填料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCB | WCB | WCB | 13Cr | 2Cr13 | 2Cr13 | 柔性石墨 |
|  |  |  |  |  | STL |  |
| 304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
|  |  |  |  |  | STL | PTFE |
| 316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 |
|  |  |  |  |  | STL | PTFE |
| 304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 |
|  |  |  |  |  | STL | PTFE |
| 316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 |
|  |  |  |  |  | STL | PTFE |

- 规格尺寸及重量

| 型号 | WJ41-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力等级 | PN16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径 | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 32 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 65 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 125 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  | 300 |  |  | 350 |  |  |
| L | 130 |  |  | 150 |  |  | 160 |  |  | 180 |  |  | 200 |  |  | 230 |  |  | 290 |  |  | 310 |  |  | 350 |  |  | 400 |  |  | 480 |  |  | 600 |  |  | 730 |  |  | 850 |  |  | 980 |  |  |
| H | 195 |  |  | 200 |  |  | 220 |  |  | 225 |  |  | 235 |  |  | 250 |  |  | 260 |  |  | 265 |  |  | 370 |  |  | 400 |  |  | 515 |  |  | 550 |  |  | 600 |  |  | 630 |  |  | 680 |  |  |
| Do | 130 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 180 |  |  | 180 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 400 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |
| 重量(Kg) | 4 |  |  | 4.5 |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 9 |  |  | 12.5 |  |  | 18 |  |  | 23 |  |  | 41 |  |  | 54 |  |  | 90 |  |  | 160 |  |  | 260 |  |  | 410 |  |  | 610 |  |  |
| 型号 |  |  | WJ41-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力等级 |  |  | PN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 32 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 65 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 125 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  | 300 |  |  | 350 |
| L |  |  | 130 |  |  | 150 |  |  | 160 |  |  | 180 |  |  | 200 |  |  | 230 |  |  | 290 |  |  | 310 |  |  | 350 |  |  | 400 |  |  | 480 |  |  | 600 |  |  | 730 |  |  | 850 |  |  | 980 |
| H |  |  | 195 |  |  | 200 |  |  | 220 |  |  | 225 |  |  | 235 |  |  | 250 |  |  | 260 |  |  | 265 |  |  | 370 |  |  | 400 |  |  | 515 |  |  | 550 |  |  | 600 |  |  | 630 |  |  | 680 |
| Do |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 180 |  |  | 180 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 400 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 500 |  |  | 450 |
| 重量(Kg) |  |  | 4 |  |  | 4.5 |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 9.5 |  |  | 13 |  |  | 19 |  |  | 24 |  |  | 43 |  |  | 57 |  |  | 95 |  |  | 168 |  |  | 300 |  |  | 510 |  |  | 680 |
| 型号 |  | WJ41-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力等级 |  | PN40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径 |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 32 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 65 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 125 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  | 300 |  |  | 350 |  |
| L |  | 130 |  |  | 150 |  |  | 160 |  |  | 180 |  |  | 200 |  |  | 230 |  |  | 290 |  |  | 310 |  |  | 350 |  |  | 400 |  |  | 480 |  |  | 600 |  |  | 730 |  |  | 850 |  |  | 980 |  |
| H |  | 195 |  |  | 200 |  |  | 220 |  |  | 225 |  |  | 235 |  |  | 250 |  |  | 260 |  |  | 265 |  |  | 370 |  |  | 400 |  |  | 515 |  |  | 550 |  |  | 600 |  |  | 630 |  |  | 680 |  |
| Do |  | 130 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 180 |  |  | 180 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 400 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |
| 重量(Kg) |  | 4 |  |  | 4.5 |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 13.5 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 98 |  |  | 171 |  |  | 340 |  |  | 580 |  |  | 780 |  |