- 高温高压对焊截止阀概述：

- J61Y高温高压对焊截止阀是带散热装置的启闭装置、采用对焊方式与管道焊接，适用于高温高压场合。主要技术参数：公称压力：16、25、32MPa 适用温度:425℃ 450℃ 500℃ 540℃，主要用于钢铁、冶金、电厂、热电等企业。

| 设计与制造 |  | JB/T3595 |
| --- | --- | --- |
| 连接端尺寸 | 结构长度 | JB/T3595 |
|  | 焊端尺寸 | JB/T79 |
| 检验与试验 |  | JB/T3595 |
| 材料 | 碳钢 | GB/T12229 |
|  | 合金钢 | ZB/J98015 JB/T5263 |
| 标志 |  | GB/T12220 |
| 供货 |  | JB/T7928 |

- 主要零件材料及主要用途

| 型号 | 阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J61Y-(320) | A105 |  | 2Cr13+ Stellite12 | D507Mo | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 425 |
| J61Y-(320)PI | Ocr18Ni9Ti(F321) |  | 321+ Stellite12 | Stellite6 | 321 | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 540 |
| J61Y-P54(170) | 12CrLMoV |  | 12CrMoV+ Stellite12 | Stellite6 | 25CrMo1Va | 柔性石墨 | 蒸汽 | 570 |

- 主要外形尺寸、连接尺寸及重量

| 型号 | 公称直径 NP(Mpa） | 公称通径 DN(mm） | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | d | D1 | D2 | h | Do | H | H1 | 质量（kg） |
| J61Y-320 | 32 | 10 | 110 | 10 | 12 | 24 | 13.5 | 160 | 215 | 36 | 5.7 |
| J61Y-P54170 | P5417 | 10 | 110 | 10 | 12 | 24 | 13.5 | 160 | 215 | 36 | 5.7 |
| J61Y-320 | 32 | 15 | 150 | 113 | 16 | 35 | 12 | 200 | 247 | 45 | 10.5 |
| J61Y-320PI | 32 | 15 | 150 | 13 | 16 | 35 | 12 | 200 | 247 | 45 | 10.5 |
| J61Y-P54200V | P5420 | 15 | 150 | 13 | 16 | 35 | 12 | 200 | 247 | 45 | 10.5 |
| J61Y-320 | 32 | 20 | 150 | 19 | 22 | 35 | 18 | 200 | 247 | 47 | 9.9 |
| J61Y-P54170V | P5417 | 20 | 150 | 19 | 22 | 35 | 18 | 200 | 247 | 47 | 9.9 |
| J61Y-320 | 32 | 25 | 180 | 20.5 | 24 | 52 | 21 | 240 | 290 | 66 | 13.2 |
| J61Y-320PI | 32 | 25 | 180 | 20.5 | 24 | 52 | 21 | 240 | 290 | 66 | 13.2 |
| J61Y-P54200V | P5420 | 25 | 180 | 20.5 | 24 | 52 | 21 | 240 | 290 | 66 | 13.2 |
| J61Y-320 | 32 | 32 | 180 | 27 | 31 | 52 | 24 | 240 | 282 | 66 | 12.8 |
| J61Y-P54170V | P5417 | 32 | 180 | 27 | 31 | 52 | 24 | 240 | 282 | 66 | 12.8 |