- 法兰水封截止阀概述：

- 法兰水封截止阀适用于公称压力PN2.5～6.4MPa,工作温度0～450℃的火力电站回水冷凝系统及石油、化工要求与大气隔离的系统管道上，切断或接通管路中的介质

- 产品特点

- 1、产品按国家标准GB12235设计制造，结构新颖，选材合理,造形美观。连接端有法兰和焊接，可根据用户不同要求配接

- 2、填料函设计成水密封结构，接入0.6~1.6Mpa的水填料，摩擦力小，密封好，能全系统与大气隔离，保证良好的气密性

- 3、阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性

- 4、结构紧凑，操作灵活，检修方便，使用寿命长

- 5、倒密封采用不锈钢螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，倒密封可靠。填料更换和维修可在不停机情况下进行，方便快捷不影响系统运行。

- 执行标准

- 设计与制造：JB/T3595

- 结构长度：GB/T15188.1

- 压力温度等级：GB/T3595

- 试验与检验：GB13927 JB/T9092

- 主要零件材料及主要用途

| 阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 (≤℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCB |  | 25+D507MO | 25+D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
| A105 |  | 2Crl3+ Stellite12 | 2Crl3+ Stellite6 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 450 |

- 主要外形尺寸、连接尺寸及质量DSJ4lH、DSJ41Y法兰水封截止阀

| 公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 参考值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | n | Z-φd | DO | H | 质量(kg) |
| 2．5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 |  | 16 | 2 |  | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 |
|  | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 |  | 16 | 2 |  | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 |
|  | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 |  | 16 | 2 |  | 4-φ14 | 120 | 280 | 6 |
|  | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 |  | 16 | 2 |  | 4-φ14 | 160 | 332 | 10 |
|  | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 |  | 18 | 2 |  | 4-φ18 | 160 | 342 | l1 |
|  | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 |  | 18 | 3 |  | 4-φ18 | 200 | 395 | 17 |
|  | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 |  | 20 | 3 |  | 4-φ18 | 240 | 43l | 24 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 |  | 22 | 3 |  | 4-φ18 | 280 | 457 | 33 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 |  | 22 | 3 |  | 8-φ18 | 320 | 505 | 47 |
|  | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 |  | 24 | 3 |  | 8-φ23 | 360 | 549 | 62 |
|  | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 |  | 28 | 3 |  | 8-φ25 | 400 | 62l | 96 |
|  | 150 | 480 | 300 | 250 | 218 |  | 30 | 3 |  | 8-φ25 | 500 | 703 | 128 |
|  | 200 | 600 | 360 | 310 | 278 |  | 34 | 3 |  | 12-φ25 | 650 | 828 | 168 |
| 4．0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 |
|  | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 |
|  | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 5l | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 280 | 6 |
|  | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 160 | 332 | 10 |
|  | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-φ18 | 160 | 342 | 11 |
|  | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-φ18 | 200 | 395 | 17 |
|  | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 240 | 43l | 24 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 4-φ18 | 280 | 457 | 33 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 320 | 505 | 47 |
|  | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4．5 | 8-φ23 | 360 | 549 | 62 |
|  | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4．5 | 8-φ25 | 400 | 621 | 96 |
|  | 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4．5 | 8-φ25 | 500 | 703 | 128 |
|  | 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 260 | 34 | 3 | 4．5 | 12-φ25 | 650 | 828 | 168 |