- 针型截止阀概述：

- J11W内螺纹针型截止阀主要零部件材料

| 零件名称 | 阀杆、阀盖 | 阀杆、阀瓣 | 填料 |
| --- | --- | --- | --- |
| J11W-16P | 铬镍不锈钢 | 铬镍不锈钢 | 聚四乙氟乙稀、柔性石墨 |
| J11W-160、J13W-40 | 优质碳钢 | 优质碳钢 |  |

- 主要性能规范

| 型号 | 公称压力 (MPa) | 试验压力(MPa) |  |  | 工作压力(MPa) | 工作温度 (℃) | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体 | 密封(液) | 密封(气) |  |  |  |
| J11W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540℃ | 液化石油气水、酸、蒸汽、油品等 |
| J11W40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 |  |  |
| J11W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ |  |
| J11W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |  |  |

- 主要外型及连接尺寸

| 公称直径DN(mm) | 管螺纹 | 尺寸 |  |  |  |  | 重量(Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Do | L | H | H1 | d |  |
| 6 | 1/4 | 60 | 55 | 90 | 100 | 4 | 0.63 |
| 10 | 3/8 | 60 | 60 | 92 | 102 | 5 | 0.65 |
| 15 | 1/2 | 65 | 65 | 97 | 107 | 6 | 0.8 |
| 20 | 3/4 | 80 | 80 | 109 | 121 | 8 | 1.07 |
| 25 | 1 | 100 | 90 | 122 | 132 | 10 | 1.8 |
| 32 | 11/4 | 140 | 128 | 180 | 191 | 15 | 5.0 |
| 40 | 11/2 | 160 | 148 | 200 | 215 | 18 | 7.2 |

- J21W外螺纹针型截止阀主要零部件材料

| 零件名称 | 阀杆、阀盖 | 阀杆、阀瓣 | 填料 |
| --- | --- | --- | --- |
| J21W-16P | 铬镍不锈钢 | 铬镍不锈钢 | 聚四氟乙稀、柔性石墨 |
| J21W-160 | 优质碳钢 | 铬不锈钢 |  |

- 主要性能规范

| 型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) |  |  | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体(MPa) | 密封 | 密封(气) |  |  |  |
| J21W -16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540℃ | 液化石油气水、酸、蒸汽、油品等 |
| J21W 40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 |  |  |
| J21W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ |  |
| J21W -320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |  |  |

- 主要外型及连接尺寸

| 公称直径(mm) | 尺寸 |  |  |  |  |  |  | 重量(Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Do | D1 | D2 | L | H1 | H2 | M |  |
| 6 | 65 | 14 | 6 | 140 | 96 | 106 | 20×1.5 | 0.9 |
| 10 | 80 | 18 | 10 | 160 | 115 | 125 | 24×1.5 | 1.18 |
| 15 | 100 | 22 | 15 | 180 | 122 | 132 | 30×2 | 2.0 |
| 20 | 110 | 28 | 18 | 220 | 156 | 166 | 36×2 | 3.5 |
| 25 | 140 | 33 | 22 | 230 | 169 | 180 | 39×2 | 4.3 |

- J61W焊接式针型截止阀主要零件材料

| 零件名称 | 阀体、阀盖、螺栓 | 阀杆、阀瓣、密封圈 | 填料 | 垫片 | 手轮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J61W | 铬镍不锈钢 | 不锈钢 | 聚四氟乙稀、柔性石墨 | 橡胶石棉板 | 优质碳钢 |

- 最高压力可达到320公斤

- 主要尺寸及重量

| 公称直径 DN (mm) | 尺寸 (mm) |  |  |  | 重量 (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | H | H1 | D1 |  |
| 6 | 100 | 110 | 125 | 80 | 0.65 |
| 10 | 110 | 130 | 150 | 100 | 0.65 |
| 15 | 130 | 145 | 170 | 110 | 0.8 |
| 20 | 150 | 170 | 190 | 125 | 1.1 |
| 25 | 170 | 180 | 210 | 125 | 1.8 |
| 32 | 180 | 200 | 250 | 160 | 5.0 |

- 主要性能规范

| 型号 | 公称压力 MPa | 试验压力 MPa |  |  | 工作压力 MPa | 工作温度 （℃） | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体 | 密封（液） | 密封（气） |  |  |  |
| J61W-100 | 10. | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 10.0 | C≤425℃ P≤540℃ | 水、油品、液化石油气等 |