- 法兰真空隔离截止阀概述：

- 法兰真空隔离截止阀适用于公称压力PN4.0～10.0Mpa，工作温度≤200℃的火力电站回水冷凝系统管道上，切断或接通中的介质。适用介质为：水、蒸汽等。密封面运动磨擦力小、启闭轻便，而且密封面磨损有自动补偿功能。结构简单、紧凑、检修方便，使用寿命长。阀盖填料室设有真空密封结构，具有自胀压紧作用，并且密封采用高强膨胀材料密封，使系统与大气完全隔离，具有很好的系统气密性。本系列阀门连接形式分法兰、焊接两种，驱动方式有手动、电动两种。该阀门适用于工作温度≤425℃和≤550℃，工作介质为水、蒸汽或空气的管路上，作为启闭装置；尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统，起真空隔离密封作用。

- 产品结构特点：
1.产品按JB/T3595标准设计制造，满足电站设备配套使用要求。
2.设计了真空密封结构填料室，隔离真空可靠。
3.阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性，抗擦伤和耐磨性。
4.法兰垫片采用复合材料，膨胀系数大，气密性能好，保证系统与大气隔离可靠。
5.倒密封采用不锈钢螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，倒密封可靠。填料更换和维修可在不停机情况下进行，方便快捷不影响系统运行。
主要零件的材料说明：

| 阀体 | 25、WCB | Cr5Mo |
| --- | --- | --- |
| 阀盖 | 25、WCB | Cr5Mo |
| 支架 | 25、WCB | Cr5Mo |
| 阀瓣 | 2Cr13、WCB | Cr5Mo |
| 阀杆 | 2Cr13 | 38CrMoAL、25Cr2MoV |
| 阀座 | 25、304 | 304 |
| 密封环 | 膨胀柔性石墨 |  |
| 填料 | 膨胀柔性石墨 |  |
| 阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 |  |

- 主要尺寸及重量

| 公称通径 DN(mm) | 公称压力PN(MPa) | 主要外形及连接尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | H手 | D | Do | D1 | L1 | α | W |
| 10 | 4.0 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 10 |  | 120 |
| 15 |  | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 10 |  | 120 |
| 20 |  | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 |  | 160 |
| 25 |  | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 |  | 200 |
| 32 |  | 180 | 285 | 48 | 34 |  |  | 37.5° | 200 |
| 40 |  | 200 | 320 | 55 | 40 |  |  | 37.5° | 240 |
| 50 |  | 230 | 365 | 64 | 48 |  |  | 37.5° | 320 |
| 65 |  | 290 | 410 | 82 | 66 |  |  | 37.5° | 300 |
| 80 |  | 310 | 430 | 95 | 78 |  |  | 37.5° | 3000 |
| 100 |  | 35 | 470 | 117 | 100 |  |  | 37.5° | 350 |
| 125 |  | 400 | 500 | 143 | 126 |  |  | 37.5° | 350 |
| 150 |  | 480 | 533 | 167 | 150 |  |  | 37.5° | 400 |
| 10 | 6.4 | 130 | 245 | 36 | 10 | 18.4 | 10 |  | 120 |
| 15 |  | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 10 |  | 120 |
| 20 |  | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 |  | 160 |
| 25 |  | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 |  | 200 |
| 32 |  | 180 | 280 | 48 | 33 |  |  | 37.5° | 200 |
| 40 |  | 200 | 320 | 55 | 39 |  |  | 37.5° | 240 |
| 50 |  | 230 | 365 | 64 | 48 |  |  | 37.5° | 320 |
| 65 |  | 290 | 410 | 82 | 65 |  |  | 37.5° | 320 |
| 80 |  | 310 | 430 | 95 | 76 |  |  | 37.5° | 360 |
| 100 |  | 350 | 470 | 117 | 98 |  |  | 37.5° | 400 |
| 125 |  | 480 | 500 | 143 | 123 |  |  | 37.5° | 400 |
| 150 |  | 480 | 533 | 167 | 148 |  |  | 37.5° | 500 |
| 10 | 10.0 | 130 | 245 | 36 | 10 | 18.4 | 10 |  | 120 |
| 15 |  | 130 | 245 | 36 | 14 | 22.5 | 10 |  | 120 |
| 20 |  | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 |  | 160 |
| 25 |  | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 |  | 200 |
| 32 |  | 180 | 285 | 48 | 32 |  |  | 37.5° | 200 |
| 40 |  | 200 | 320 | 55 | 38 |  |  | 37.5° | 240 |
| 50 |  | 230 | 355 | 64 | 48 |  |  | 37.5° | 320 |
| 65 |  | 290 | 410 | 82 | 63 |  |  | 37.5° | 320 |
| 80 |  | 310 | 430 | 95 | 74 |  |  | 37.5° | 360 |
| 100 |  | 350 | 470 | 117 | 97 |  |  | 37.5° | 400 |
| 125 |  | 400 | 500 | 143 | 123 |  |  | 37.5° | 400 |
| 150 |  | 480 | 533 | 167 | 148 |  |  | 37.5° | 500 |