- 不锈钢旋启式止回阀概述：

- 不锈钢旋启式止回阀该产品严格按 GB12236 标准设计制造，销轴与阀瓣连接采用内装式结构，性能优良，密封更可靠。产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。

- 结构长度： GB12221 
连接法兰： JB/T79-1994 
试验与检验： JB/T9092-1999

- 旋启式止回阀产品概述:

| 试验压力 | 公称压力（ MPa ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
| 壳体试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
| 阀体材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF 8M (R) | WC6 | WC9 |
| 工作温度 | ≤ 425 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 550 | ≤ 550 |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 |

- 旋启式止回阀主要尺寸

| 公称通径 | PN1.6/2.5MPa |  |  | PN4.0MPa |  |  | PN6.4/10.0MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L |  | H | L |  | H | L | H |
|  | 系列 1 | 系列 2 |  | 系列 1 | 系列 2 |  |  |  |
| DN40 | 200 | 200 | 130 | 200 | 200 | 130 | 260 | 160 |
| DN50 | 230 | 230 | 135 | 230 | 230 | 135 | 300 | 170 |
| DN65 | 290 | 290 | 145 | 290 | 290 | 145 | 340 | 180 |
| DN80 | 310 | 310 | 175 | 310 | 310 | 175 | 380 | 245 |
| DN100 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 200 | 430 | 290 |
| DN125 | 400 | 400 | 255 | 400 | 400 | 255 | 500 | 320 |
| DN150 | 480 | 480 | 320 | 480 | 480 | 320 | 550 | 360 |
| DN200 | 495 | 550 | 380 | 533 | 550 | 380 | 650 | 430 |
| DN250 | 622 | 650 | 440 | 622 | 650 | 440 | 775 | 505 |
| DN300 | 698 | 750 | 480 | 711 | 750 | 520 | 900 | 555 |
| DN350 | 787 | 850 | 530 | 838 | 850 | 540 | 1025 | 595 |
| DN400 | 864 | 950 | 560 | 864 | 950 | 590 | 1150 | 680 |
| DN450 | 978 | 1050 | 620 | 978 | 1050 | 650 | 1275 | 780 |
| DN500 | 978 | 1150 | 655 | 978 | 1150 | 720 | 1400 | 970 |