- 不锈钢升降式止回阀概述：

- 不锈钢升降式止回阀严格按 GB12235 标准设计制造，阀瓣沿着中心定位作升降运动 , 衬套采用耐磨性能好，摩擦系数小的特殊材料制作，动作灵活可靠 . 密封性能优良。产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。

- 升降式止回阀主要性能规范

| 试验压力 | 公称压力（ MPa ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
| 壳体试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
| 阀体材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF 8M (R) | WC6 | WC9 |
| 工作温度 | ≤ 425 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 550 | ≤ 550 |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 |

- 设计制造： GB12235

- 结构长度： GB12221

- 连接法兰： JB/T79-1994

- 试验与检验： JB/T9092-1999

- 升降式止回阀主要连接尺寸.

| 公称通径 | PN1.6/2.5/4.0MPa |  | PN6.4MPa |  | PN10.0MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | H | L | H | L | H |
| DN32 | 180 | 100 | 260 | 160 | 260 | 165 |
| DN40 | 200 | 110 | 260 | 165 | 260 | 170 |
| DN50 | 230 | 115 | 300 | 170 | 300 | 175 |
| DN65 | 290 | 140 | 340 | 185 | 340 | 190 |
| DN80 | 310 | 170 | 380 | 205 | 380 | 235 |
| DN100 | 350 | 200 | 430 | 230 | 430 | 265 |
| DN125 | 400 | 230 | 500 | 265 | 500 | 310 |
| DN150 | 480 | 255 | 550 | 310 | 550 | 350 |
| DN200 | 600 | 285 | 650 | 350 | 650 | 400 |