- 微阻缓闭消声止回阀概述：

- 微阻缓闭消声止回阀该阀用于给排水管道安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消除破坏性水锤，并能有效地减少阀门关闭水锤压力可保障管网安全运行。它具有阀瓣轻、开度大、节电效果显署流体阻力小水锤消除机构设计新颖密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无振动、无噪声等特点。

- 主要零件材料：

| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀瓣 | 阀轴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 灰铸铁、铸钢 | 钢板、橡胶组合件 | 不锈钢 |

- 主要技术参数：

| 型号 | 公称通径 DN(mm) | 公称压力 PN(MPa) | 试验压力Ps(MPo) |  | 最高工作压力 (MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 壳体 | 密封 |  |  |  |
| T 16 HH44X-10 H 25 | 20-800 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0-80℃(根 据用户要求 可达200℃) | 水、弱腐 蚀性介质 |
| T HH44X H |  | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 |  |  |
| HH44Z/X |  | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 |  |  |

- 主要外形尺寸(法兰连接尺寸：按JB／T79?94)

| 公称压力 (MPa) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | H | B |
| 1.0 1.6 2.5 | 40 | 200 | 300 | 220 |
|  | 50 | 230 | 300 | 270 |
|  | 65 | 290 | 320 | 290 |
|  | 80 | 310 | 354 | 300 |
|  | 100 | 350 | 350 | 320 |
|  | 125 | 400 | 380 | 340 |
|  | 150 | 480 | 500 | 410 |
|  | 200 | 500 | 580 | 450 |
|  | 250 | 600 | 670 | 550 |
|  | 300 | 700 | 730 | 580 |
|  | 350 | 800 | 820 | 630 |
|  | 400 | 900 | 920 | 700 |
|  | 450 | 1000 | 950 | 800 |
|  | 500 | 1100 | 1100 | 900 |
|  | 600 | 1300 | 1200 | 990 |
|  | 700 | 1400 | 1550 | 1120 |
|  | 800 | 1500 | 1700 | 1300 |