- 高温高压止回阀概述：

- 产品引用标准
设计与制造：ANSI B16.34 E101
结构长度：ANSI B16.10 E101
压力温度等级：ANSI B16.34 E101
试验与检验：API598 E101

产品用途

磅级电站旋启式止回阀适用于Class1500～2500Lb，工作温度-29～570℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。适用介质为：水、油品、蒸汽等。

产品结构特点

1.产品设计制造按ANSIB16.34、E101标准，可与进口设备配备使用。 2.阀门中腔采用压力自紧式密封结构，内腔压力越高密封性能越好。支管两端为3.支管两端为对焊连接，适应不同的接管要求。 4.阀门耐压部件选用优质耐热合金钢制造，高温性能好，承受压力高，耐用、安全、可靠。 5.阀瓣、阀座的密封面采用司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温，抗擦伤性能好、使用寿命长。 6.阀瓣围绕阀座外的销轴旋转，减少关闭时发生猛烈冲击。 7.内装式的销轴结构，减小外泄漏点，使用更可靠。

- 主要零件的材料说明

| 阀体 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀盖 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
| 阀瓣 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
| 摇杆 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
| 阀座 | 25 | 15Cr1MoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
| 销轴 | 1Cr17Ni2 |  | 20Cr1Mo1V1A |  |
| 填料 | 增强柔性石墨 |  |  |  |