- 限流止回阀概述：

- LH45-16系列限流止回阀，主要用于多泵并联使用时安装于水泵压出口，起限制水泵工作流量，防止停泵回流作用。该阀采用导阀??主阀构造，结构紧凑，重量较轻。

- 功能及主要作用原理

- 该阀安装于水泵出口,在单泵启动和非全数设计工作泵工作时，对工作泵起限制流量作用，使泵在较高效率状态下工作；防止电动机在水泵低扬程、大流量、低效率时，发生过载现象；防止超额定电流烧电机现象的发生，同时起到一定的节能效果。
其限流原理为：依据水泵的设计工况点扬程，导阀自动检测并控制水泵的实际工作扬程，以限制水泵的工作流量，限制电机的负载。

| H-Q | η | N | H0Q0 | H1Q1 | H2Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扬程??流量曲线 | 效率 曲线 | 功率 曲线 | 最高效率点工 况（铭牌工况） | 较高效率区最 小扬程，最大流量 | 额定工作电流 对应扬程、流量 |

- 该阀设定一个控制工作扬程，当水泵工作扬程低于控制扬程时阀门做关阀动作，使实际工作扬程加大；当水泵工作扬程大于设定扬程时阀门全开，阀门阻力极小。
控制扬程的设定可以按电机额定电流设定，也可以按高效率工况设定，该阀门工作扬程设定值可调，一般出厂设定值为设计工况扬程。
2、止回功能
该阀的止回功能完全等同于微阻缓闭止回阀，且无关闭噪音，零回流。

- 技术参数

| DN | 结构长度L | 最大工作流量 | 局部阻力系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 230 | 25 |  |
| 65 | 290 | 50 |  |
| 80 | 310 | 70 |  |
| 100 | 350 | 100 | 4～6 |
| 125 | 400 | 150 | 4～6 |
| 150 | 480 | 250 | 4～6 |
| 200 | 495 | 400 | 3～6 |
| 250 | 622 | 800 | 3～6 |
| 300 | 698 | 1200 | 2～5 |
| 350 | 787 | 1400 | 2～5 |
| 400 | 914 | 1800 | 2～4 |
| 450 | 978 | 2400 | 2～4 |
| 500 | 978 | 3000 | 2～4 |
| 600 | 1295 | 4000 | 2～4 |
| 700 | 1448 | 6000 | 2～4 |
| 800 | 1956 | 7500 | 2～4 |