- 节能消声止回阀概述：

- 节能消声止回阀适用于给排水管道，阀瓣采用进口两端中心轴导向，启闭灵活，可水平安装或垂直安装。阀瓣采用弹簧加载，其快速关闭能有效的消除水锤，密封性能好，关闭无噪声。它具有体积小、重量轻、流体阻力小，耐疲劳、寿命长等优点。

- 主要技术参数

- 公称压力：1.0～1.6MPa

- 公称通经：40～600mm

- 适用介质：水及弱腐蚀性流体

- 适用温度：0～80℃

- 法兰标准：GB/T 17241.6 GB/T 9113

- 试验标准：GB/T 13927 AP 1598

- 止回阀主要零部件材料

| 型号 | 阀体 | 密封圈 | 弹簧 |
| --- | --- | --- | --- |
| H41X-10 | 铸铁或不锈钢 | 丁腈橡胶（NBR） | 不锈钢ICr18Ni9Ti |
| H41X-16 | 铸钢或不锈钢 | 丁腈橡胶（NBR） | 不锈钢ICr18Ni9Ti |

- 主要外形连接尺寸单位：mm

| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 112 | 120 | 130 | 150 | 165 | 190 | 210 | 255 | 310 | 320 | 380 | 405 | 430 | 450 | 510 |