- 多功能止回阀概述：

- 多功能止回阀特点和性能: 1.融截止、节流、止回三种阀门之功能，可代替泵出口截止、节流、止回阀三台阀门，实现一阀多用。 2.可做为管道自动平衡分配阀使用，只要首次调好流量不动，以后停泵或开机都不需要再调，始终保持首次调好的流量。 3.停泵后阀瓣自动快速止回，关闭平稳无水锤。 4.长期停泵或泵修理，为确保安全密封，可将阀杆拧到底，顶住阀瓣即实现截止阀功能。JLH截止、节流、止回多功能阀完全取代了传统管道装置中须装截止阀、调节阀、止回阀三台阀门使用大量减少投资、空间和安装费用。

- 1、即使泵出口压力小也可以抬起阀辩。并使流体通过，0 04～0 07kgf／cm2开始工作。
2、因停止运转而使流体的流动一性被削弱时．阀瓣受弹簧作用．而关闭阀，这样完全可以防止一般止回阀因逆流而产生的水击。

- 3、三台一止回阀，园其密封垫是由合成橡胶制作的，因而可以吸收关闭阀擗时所产生的冲击，并且完全密封。

- 二、闸阀截止阀功能

- 利用阀杆向下推阀瓣．贴紧阀座，完全阻止流体。一般闸阀是由金属接触，因而不可能形成完全密封，而三合一止回阀．则由于其阀瓣是由丁腈橡胶制成的，因而能完全密封。

- 三、平衡阀功能

- 通过用手上下调节杆调节盘的开度，可以调节流体的流量，利用指示器，可以观察阀瓣的开闭状态，

- 主要结构尺寸法兰几何尺寸参照JB81?59标准

| DN | L |  | H | D |  |  | D1 |  |  | D2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
| 50 | 205 |  | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
| 65 | 215 |  | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
| 80 | 250 |  | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
| 100 | 320 |  | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
| 125 | 365 |  | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
| 150 | 415 | 380 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
| 200 | 500 | 450 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 8-26 |
| 250 | 600 | 540 | 792 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
| 300 | 680 | 600 | 927 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
| 350 | 780 | 635 | 957 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
| 400 | 860 | 700 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |