- 美标旋启式止回阀概述：

- 产品的设计制造符合美国国家标准ANSIB16.34,美国石油学会标准API16D要求。
②阀瓣为旋启式，流道直通，水平管道垂直管道均可安装。
③摇杆销轴采用内装式结构，减少了外泄漏缺点。
④阀体阀盖为螺栓连接，高压情况下等级大于Class 600Lb,中法兰采用内压自密封结构，使得产品体积重量轻，密封可靠。

- 标准（防火、防静电）

| 类型 | 设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力～温度 | 试验～检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旋启式止回阀 升降式止回阀 | ANSIB16.34 BS1868 | ANSIB16.10 | ANSIB16.5a | ANSIB16.34 | API598 |

- 压力试验

| 公称压力 | 强度试验 |  | 水密封试验 |  | 气密封试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5～0.7 | 60～100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 |  |  |
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |  |  |
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 |  |  |

- 主要零件材料及性能

| 壳体 | ASTM A216WCB |  |  |  |  |  |  |  | ASTMA351 Cf8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀瓣及支架 | WCB |  |  | CF8 |  | CF8M |  | Monel |  |  |  |
| 销轴 | F6a |  |  | F304 |  | F316 |  | Monel | F304 |  |  |
| 阀瓣表面 | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL |
| 阀座表面 | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | STL | STL |
| 壳体 | ASTM A351 CF3 |  |  |  |  | ADTM A351 CF8M |  |  | ASTM A351 CF8 |  |  |
| 阀瓣及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销轴 | F304L |  |  |  |  | F316L |  |  | F316 |  |  |
| 阀瓣表面 | 304L |  |  | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL |
| 阀座表面 | 304L |  |  | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | STL | STL |

- 150Lb、10K主要连接尺寸

| 尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 699 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1275 |
| H | mm | 142 | 166 | 178 | 236 | 252 | 266 | 314 | 368 | 429 | 455 | 410 | 560 | 600 | 880 |

- 300Lb、20K主要连接尺寸

| 尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | mm | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 |
| H | mm | 165 | 185 | 205 | 228 | 250 | 275 | 325 | 378 | 410 | 480 | 530 | 575 | 630 | 860 |

- 400Lb、主要连接尺寸

| 尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | mm | 292 | 330 | 356 | 406 | 457 | 495 | 597 | 673 | 762 | 889 | 902 | 1016 | 1054 |
| H | mm | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 381 | 406 | 457 | 528 | 546 | 597 | 635 |

- 600Lb、主要连接尺寸

| 尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
| H | mm | 203 | 229 | 235 | 286 | 292 | 330 | 381 | 457 | 584 | 835 | 684 | 752 | 975 | 1111 |

- 900Lb、主要连接尺寸

| 尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 |
| H | mm | 216 | 254 | 292 | 318 | 343 | 368 | 432 | 546 | 660 | 782 | 838 |

- 1500Lb、主要连接尺寸

| 尺寸 | inch | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 91 | 1130 | 1257 | 1384 |
| H | mm | 193 | 246 | 288 | 324 | 373 | 466 | 536 | 857 | 950 | 1020 |