- 德标升降式止回阀概述：

- ■特点：维修方便、外形流畅、精致美观、经久耐用
■应用场合：电站、天然气、氨、冷冻系统、热油系统、热水
■阀门采用标准：结构长度标准：DIN3202；法兰标准：DIN2543-DIN2546；阀门试验检验标准：DIN3230-75

- 性能及外型尺寸

| DN | L | H | Kv | 重量Kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PN16 | PN25 | PN40 |
| 15 | 130 | 70 | 5.7 | 2.4 | 3.5 | 3.8 |
| 20 | 150 | 70 | 7.8 | 3.0 | 4.4 | 4.9 |
| 25 | 160 | 80 | 11.8 | 3.8 | 5.0 | 5.9 |
| 32 | 180 | 80 | 17.9 | 5.7 | 6.0 | 7.1 |
| 40 | 200 | 85 | 27.5 | 7.4 | 8.0 | 10.4 |
| 50 | 230 | 95 | 48.0 | 10.3 | 11.0 | 12.3 |
| 65 | 290 | 110 | 77.6 | 15.2 | 16.0 | 22.7 |
| 80 | 310 | 130 | 109.0 | 20.4 | 21.0 | 28.5 |
| 100 | 350 | 155 | 168.0 | 31.0 | 32.0 | 40.0 |
| 125 | 400 | 165 | 251.0 | 49.0 | 51.0 | 64.0 |
| 150 | 480 | 215 | 389.0 | 69.0 | 70.0 | 90.0 |
| 200 | 600 | 285 | 664.0 | 132.0 | 136.0 | 170.0 |
| 250 | 730 | 325 | 1017.0 | 198.0 | 218.0 | 240.0 |
| 300 | 850 | 365 | 1446.0 | 278.0 | 330.0 | 370.0 |

- 性能参数

| 公称压力 | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 壳体强度 | 2.4MPa | 3.8MPa | 6.0MPa |
| 密封试验 | 1.8MPa | 2.8MPa | 4.4MPa |
| 适用温度 | -20～350℃ |  |  |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 |  |  |

- 主要零部件

| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 启闭件 | 密封面 | 栓件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材质 | GS-C25 | 2Cr13 | 2Cr13、STL | 碳钢 |
|  | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti、STL | 1Cr18Ni9Ti |
|  | CF3、CF8 CF3、CF8 | SS316 | 304L、304、316L、316、STL | 1Cr18Ni9Ti |