- 不锈钢截止阀

- J41W不锈钢截止阀产品介绍：
潍高阀门的J41W不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上，有良好的防腐性、足够的强度。 合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上，具有耐高温特点。

- J41W不锈钢截止阀应用范围：
J41W不锈钢截止阀主要材质为：CF8、CF3、CF8M、CF3M 、2520、双相不锈钢、G1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti等。产品主要应用于石化、化工、电力、冶金、医药、食品等行业。

- J41W不锈钢截止阀产品型号：J41W-16P、J41W-16R、J41W-16RL、J41W-25P、J41W-25R、J41W-25RL、J41W-40P、J41W-40R、J41W-40RL、J41W-64P、J41W-64R、J41W-64RL

| 型 号 Type | 公称压力 Nominal pressure | 试验压力Test pressure |  |  | 工作温度(℃) Working Temperature | 适用介质 Suitable Medium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强度(水)Mpa | 密封(水)空气(Mpa) | 低压密封(空气)Mpa |  |  |
| J41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
|  |  |  |  |  |  | 硝 酸 类 |
| J41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
|  |  |  |  |  |  | 醋 酸 类 |
| J41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
|  |  |  |  |  |  | 硝 酸 类 |
| J41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
|  |  |  |  |  |  | 醋 酸 类 |

- J41W不锈钢截止阀结构特点：
1、结构先进、密封可靠、性能优良、造型美观。提高了阀杆的钢度，显著降低了噪音和振动，提高了阀门的使用寿命与各项性能。 
2、截止阀可以安装在管道的任何位置上，介质从下往上流。 
3、DN250以上采用先进的多密封，双支架，采用导向运动（能极大提高抗水锤冲击）、介质从上方进入，较好解决了大口径截止阀启闭力矩大，密封无法关严，填料室跑冒，有力提高了阀门各项性能与使用范围。（“关”的力矩是普通阀门的10％“开”的力矩是普通阀门的3％）。 
4、不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上，有良好的防腐蚀性和足够的强度。 
5、合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上，具有耐高温特点。

- J41W不锈钢截止阀标准规范：
设计制造标准：GB/T 12235 
结构长度标准：GB/T 12221-2005
连接法兰标准：GB/T 9113
压力温度等级：GB/T 12224-2005
试验检验标准：GB/T 13927-2008

- J41W不锈钢截止阀零件材料与工况：

| 零件名称 Part name | 材 料Material |  |
| --- | --- | --- |
|  | Q41W-16P-25P-40R | Q41W-16R-25P-40R |
| 阀体、阀盖 Body donnet | 铬镍钛钢 Ci Ni Ti | 铬镍钼钛钢 Ci Ni Mo Ti Steel |
| 阀 板 Wedge gate |  |  |
| 阀 杆 Stem |  |  |
| 阀杆螺母 Stem | 铝铁青铜Al bronze |  |
| 手 轮 Hand wheel | 灰铸铁、可铸锻铁 Castirom forageable casriron |  |