- Q11F塑料螺纹球阀

- Q41F UPVC球阀优点：

- 1、卫生指标符合国家卫生标准

- 2、外型结构紧凑美观

- 3、本体重量轻容易安装

- 4、材质卫生无毒

- 5、耐磨损、容易拆卸，维护简单易行 
6、适用流体：水、空气、油类、腐蚀性化学液体

- 7、使用温度范围广：0℃ -85℃

- 8、具有极佳的强度和韧性

- 9、具有优良的耐化学腐蚀性能

- 10、阻燃性能为自熄性

- 11、低热传导性能，为钢材的1/200

- 12、介质中重离子含量达超纯水含量

- UPVC球阀施工、安装要点

- 1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。

- 2)、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。

- 3)、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。

- 4)、阀法兰与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。

- 5)、带传动机构的球阀，按产品使用说明书的规定安装