- 全自动清洗过滤器概述：

- 全自动清洗过滤器本产品采用世界先进样机研制而成，ZQX系列全自动清洗过滤器适用于废水处理流程，钢铁厂冷清水，电厂流程并冷却水，造纸工序及进水，化工生产流程及灌溉，高层建筑代水系统等场合用以滤去水中3500-80微米粒径的各种硬质颗粒，确保系统的安全可靠运行。
结构特点

- 全自动清洗过滤器，由主机和电控箱组成，主机结构是由过滤器体，过滤芯，或速机电动排污阀，传动轴，差压控制等部件构成，过滤器体是一个平盖罐体、罐体上部为浊水腔，中部为清水腔，下部为排污腔，上侧部有进水口，中侧部有出水口，低部有电动排污阀，侧面有压力差控制器，过滤芯是不锈钢密纹平织形滤网。ZQX系统全自动清洗过滤器构造为尼龙及外壳采用优质磷钢简体，具有处理量大，使用帮命长，清洗过滤网，当过滤器进出口压差达到设定值时，电动控制箱发出信号驱动电机转动，排污阀自动打开，排污口形成真空状态，附吸在滤网上的杂质微粒被转动的尼龙刷清除，污水从自动排污阀排出，当过滤器进出口口压盖恢复正常，电机停止运转，电动排污阀延时关闭，整个过程中，物料不断流，实现了连续化，自动化生产。

- 全自动清洗过滤器（ZGZD型）

| 公称通径DN | L | H1 | H2 | H3 | H4 | HT | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 350 | 600 | 380 | 100 | 460 | 1250 | 720 |
| 100 | 480 | 840 | 500 | 100 | 660 | 1530 | 1000 |
| 150 | 560 | 1120 | 660 | 120 | 870 | 1910 | 1320 |
| 200 | 640 | 1240 | 700 | 120 | 1000 | 2090 | 1480 |
| 250 | 700 | 1460 | 820 | 140 | 1250 | 2350 | 1700 |
| 300 | 920 | 1920 | 1040 | 140 | 1550 | 2980 | 2240 |
| 400 | 1120 | 2360 | 1260 | 160 | 1910 | 3530 | 2760 |
| 500 | 1400 | 2790 | 1440 | 200 | 2300 | 4150 | 3290 |
| 600 | 1600 | 3140 | 1590 | 220 | 2600 | 4550 | 3690 |