- 支管减压阀概述：

- 1、支管减压阀用途

- 本厂生产的支管减压阀主要用于各种建筑给水系统、消防系统、中央空调系统、采暖系统等。它用于支管减压，可使供水压力分配更加均衡，避免部分供水超压，优化高层建筑给水分区。它可代替分区调频变速水泵，在消防给水系统上可代替分区水泵，用于家用给水系统，可保护所有的水龙头和其它水器具。

- 2、支管减压阀特点

- 采用直接作用隔膜式结构，内部结构非常简单，无卡阻，性能可靠，经久耐用。

- 耐脏防水垢,不需过滤器,不需旁通管,配管极其简单,能节省大量空间和配管成本。

- 出口压力精密可调，在一般场合下，可以认为出口压力不受进口压力的影响（出口压力的变化量是△P1的8%）。

- 极佳的水力特性，压力损失小，减压比可达成10：1以上。

- 可满足多种减压要求，特别适用于支管减压系统。

- 3、支管减压阀工作原理

- 出口压力作用在隔膜底面和阀瓣底面，当它超过弹簧设定值时，压缩弹簧，使阀瓣关闭。只要下游无水流动，出口压力将基本保持在设定值（其变化量仅为入口压力变化量的8%）；当下游用水时，出口压力下降，弹簧推开隔膜，打开减压阀。水流连续流通一阵后，减压阀的开启产生自阻尼效应，使启闭动作趋于平稳。

- 4、支管减压阀主要技术参数

- 霜冻损坏，在寒冷地区应注意保温。

- 水流方向装错，减压阀变成止回阀，出口压力为0。

- 弹簧拧得太紧，无法关闭，减压阀将直通P2=P1。

- 旁通管漏水，使P2偏离设定值，鉴于本减压阀优越的可靠性和耐久性，建议不安装亮度通管为宜。

| 类型 | 型号 | 公称压力 PN（MPa） | 公称通径 DN（MPa） | 连接形式 | 阀体材料 | 出口压力（MPa） | 工作℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支管减压阀 | YZ11X-16T YZ11X-25T | 1.6，2.5 | 15~50 | 内螺纹 | 青钢 | 0.05~0.6（可调） | 80 |
|  | YZ11X-16P YZ11X-25P |  |  |  | 不锈钢 |  |  |

- 5、支管减压阀主要尺寸

| 公称通径DN（MPa） | 尺寸（MM） |  |  |  |  | 重量（Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MM | in | A | B | C | φG |  |
| 15 | 1/2 | 31 | 60 | 76.5 | 59 | 1.2 |
| 20 | 3/4 | 31 | 75 | 76.5 | 73 | 1.2 |
| 25 | 1 | 36 | 88 | 85 | 81 | 1.4 |
| 32 | 11/4 | 42 | 93 | 98 | 81 | 1.5 |
| 40 | 11/2 | 45 | 98 | 102 | 85 | 2 |
| 50 | 2 | 54 | 130 | 117 | 98 | 2.65 |

- 6、支管减压阀可能的故障原因

- 霜冻损坏，在寒冷地区应注意保温。

- 水流方向装错，减压阀变成止回阀，出口压力为0。

- 弹簧拧得太紧，无法关闭，减压阀将直通P2=P1。

- 旁通管漏水，使P2偏离设定值，鉴于本减压阀优越的可靠性和耐久性，建议不安装亮度通管为宜。