- 一体(套筒)式减温减压装置

- 结构特点
一体式减温减压装置是我公司设计、制造经验，并在吸收国外多种先进技术和先进结构的基础上开发成功的较理想更新换代产品。它能满足多种变工况工作的需要。其主要特点是噪音低（≤80dBA），流量变化范围（可调比）大（可达10%Q～100%Q）。
该系列减温减压装置由减压系统、减温系统、安全保护系统等组成，其主要结构特点如下：
1.采用减温减压阀结构，减温减压在同一阀内完成，使整套装置的长度缩短至传统结构的1/2左右，减少了占地面积，降低了工程投资；
2.减温减压阀采用Z型单座套筒结构减压，增大了流量可调比，减少了阀门泄漏量；阀内设有节流孔置（网罩），增大了减压幅度，同时避免减温水直接喷射在阀体上，保护了阀体，延长了阀门的使用寿命；
3.减温减压阀内设有自动雾化伞状可调喷嘴，满足了大变工况工作的需要，雾化效果大大提高了；
4.温度调节系统采用高压差给水调节阀，既减少了阀门内的泄漏量，也省去了装置传统结构中给水分配阀的回水支路，方便了装置的布局；
5.同一口径的高压差给水调节阀有不同的流量系数Cv值可供选择，使温度调节系统的调节灵敏度及精确度大大提高；
6.减温减压阀和给水调节阀配用直行程执行机构，去除了传统的杠杆铰链机构，减少了中间环节的空行程，进一步提高了调节系统的灵敏度及精确度。
（二）主要性能指标
1.进口蒸汽压力P1≤ 5.4MPa,t1≤485℃。
2.出口流量Q和流量特性：减温减压装置出口流量Q在10%～100%变化范围内可实现理想调节。
具有等百分比（EP）和线性（LN）等多种流量特性，能满足不同工况工作的需要；
3.出口蒸汽压力P2：出口蒸汽压力P2的调节精度不低于1.0级。
4.出口蒸汽温度t2：出口蒸汽温度t2的调节精确度不低于1.5级。
5.噪音：装置正常运行时，在减温减压阀下游一米，同时距管壁一米处测其噪音，噪音音级不大于80dBA。
（三）供货范围
减温减压装置的供货范围为：
1.减压系统：减温减压阀、电（气）动执行机构、节流孔板等；
2.减温系统：给水调节阀、电（气）动执行机构、节流阀等；
3.安全系统：安全阀、止回阀等；
4.管路系统：蒸汽管道、过渡管、减温水管等；
5.配套附件：截止阀、双金属温度计及接管、压力表及三通阀、弯管、接头、法兰、衬垫、螺栓、螺母、垫圈等。 
（四）订货需知
订货时请提供下列资料：
1．出口蒸汽流量Q；
2．进口（一次）新蒸汽压力P1、温度T1；
3．出口（二次）蒸汽压力P2、温度T2；
4．减温水压力Pb、温度Tb
5．控制方式：是否配热控柜；
6．注明执行机构是电动或是气动薄膜式。