RKG-Z01A智能型减温减压装置控制系统。可对减温减压装置进行自动控制,使其二次参数(温度、压力)达到生产工艺要求。从而满足热用户的生产需求。减温减压装置及其热控柜广泛用于电站、轻纺、化工、生活小区供热等行业。
　　新一代A系列智能型减温减压装置热控柜是我公司工控部新开发的减温减压装置自控系统。
　 1、它广泛采用了智能型电子一体化电动执行器，如英国Rotrrk、天津伯纳德、日
　　　本光荣和德国PS等。使系统的精度、稳定性和可靠性大大提高，同时满足
　　　DCS集控系统的要求。
　 2、广泛采用了精度较高、性能可靠的传感器，如1151型、3351型等压力、差压变
　　　送器。
　 3、广泛采用了变频器控制减温水的流量和恒定控制水泵扬程。
　 4、A系列智能型热控柜全部采用最新单片机智能型仪表，如香港东辉、美国霍尼
　　　韦尔等。

自动雾化伞状可调喷嘴减温装置(W16)

1、结构特点
    a. 自动雾化伞状可调喷嘴，一种简单的机械雾化减温装置，是利用了可变几何形状、背压开启式的喷嘴。
    b. 通过减温水对喷水头的作用力和弹簧的弹力改变其几何形状来调节喷嘴减温水的流通面积，从而达到改变减温水量使减温水充分雾化。
    c. 通过改变喷嘴的几何形状使该减温装置的可调比达到20：1，且最佳状态下，能够在低至5m/s蒸汽流速下取得良好的雾化。

可调螺旋喷嘴减温器(W15型)

性能特点：

1、 该装置适用于蒸汽负荷变化大的工况，可调螺旋喷嘴是可调喷嘴的基础上加装螺旋

喷嘴。可调喷嘴只解决了蒸汽大负荷变化时减温水恒速喷出，喷雾形状永远只是

Φ1.5mm左右的柱状，热交换面积小。而加装了螺旋喷嘴，得到的喷雾呈空心锥形，

喷雾区域为环形，水滴颗粒为200～300um，大大的提高了热交换面积，从根本上

解决了减温水雾化效果的问题；

2、同一可调喷嘴中安装不同规格、数量的螺旋喷嘴，保证了不同行程开度与流量都能

得到精确控制, 具有较大的可调比1：40；

3、螺旋喷嘴为镶装式，每只精心设计、制造的螺旋喷嘴在安装前都进行流量系数检测,

确保流量控制精确；

4、调节特性：直线、修正等百分比特性曲线；

5、雾化性能极佳，可调螺旋喷嘴的结构保证了无论减温水流量多少，阀门开度大小，

阀门前后的压差都能维持恒定；

6、旋流结构具有大而通畅的流通道，避免了喷嘴阻塞现象；

7、不锈钢移动套筒（阀瓣）表面堆焊硬质合金；固定套筒内壁镀层；

8、阀内的所有材料都进行了精细加工，节流套，阀杆，上螺杆都进行了磨削加工，特

别是阀杆，在磨削后又进行了超精抛光，使阀杆的耐蚀性能进一步加强，降低了阀

杆与填料的磨擦力。

引射式减温装置(W10型)

该装置独特的结构设计产生很高的速度和紊流来混合冷却液和蒸汽，使减温过程发生。冷却液进入环绕内部文丘利管的预热室，然后由一排小孔喷射，这有助于冷却液被通过喉部过热蒸汽最终雾化。随后雾状流体与主管蒸汽流接触，这样冷却液无需与外部文丘利管或扩散器壁接触，从而保证最小的管壁冲蚀、最佳工作效率。

主要特点如下：

　1、 最大流量的可调比达20:1；
　2、 冷却液雾化可以使下游温度接近蒸汽饱和温度；
　3、 引射式喷嘴无运动部件，减少磨损和维护；
　4、 全不锈钢内件，保证减温装置的使用寿命；
　5、 压降损失相对很低；
　6、 需要的减温水压力低，一般比蒸汽压力高 0.1MPa~0.2MPa即可。

螺旋喷嘴减温装置

1、结构特点

（1）旋流结构是其设计机理，独特的旋流结构可使减温水旋转运动达到高速，得到细微的雾化水滴，有效地避免了滴流现象的发生；可调比5：1

（2）雾化效果好，减温水通过螺旋喷嘴产生空心锥形，喷雾区域成环形，喷雾角度为

51°～144°，在承受大范围的冲击和压力负荷的情况下，也能产生液滴大小为0.1mm分布均匀的喷雾，大大提高了换热面积，减少了雾化时间和雾化段；

（3）螺旋喷嘴为镶装式，每只精心设计、制造的螺旋喷嘴在安装前都进行流量系数检测,确保流量控制精确；

（4）螺旋喷嘴无传动元件，无卡阻现象，旋流结构具有大而通畅的流通道，消除了喷嘴阻塞的现象。

高温高压减温减压装置

1、结构特点
    本装置由减压系统、减温系统、安全保护装置和自动控制装置所组成。
    减压系统——由减温减压阀和节流孔板，通过执行机构来实现。
    减温系统——采用混合管道内喷水减温方式，利用减温水对喷水头的作用力和弹簧的弹力来调节喷咀减温水流通面积及通过带有执行机构控制的给水调节阀开度大小来实现蒸汽温度的调度。
    安全保护装置——是直接采用冲量安全装置(由主安全阀和冲量安全阀组成)或弹簧安全阀来实现，当二次压力超过规定值时，将压力超过部分的蒸汽排向大气，从而使二次压力保持在允许值内。

2、主要性能指标
   1.进口蒸汽压力P1≤10MPa,温度T1≤540℃； 
   2.出口流量Q：减温减压装置出口流量 Q的变化范围为10%～100%，在此范围内可实现理想调节。
   3.出口蒸汽压力P2的变化范围为：
     P2≤0.98MPa时，P2的变化范围为P2±0.04MPa；
     0.98<P2<3.82MPa时，P2的变化范围为P2±0.06MPa；
     P2>3.82MPa时，P2的变化范围为P2±0.15MPa。
   4.出口蒸汽温度T2的调节范围为T2±4℃。

可调喷嘴式减温装置

结构特点
可调喷嘴式减温装置由混合管道、节流阀、截止阀、止回阀及直行程可调喷嘴等组成，减温水经可调喷咀喷入混合管道内与蒸汽混合达到降低温度的目的。
（二）主要性能指标
1.减温装置出口流量Q的变化范围为10%～100%；
2.减温装置出口温度t2的变化范围为t2±5℃。
（三）订货需知
订货时请提供下列资料：
1．出口蒸汽流量Q；
2．进口（一次）新蒸汽压力P1、温度T1；
3．出口（二次）蒸汽压力P2、温度T2；
4．减温水压力Pb、温度Tb
5．控制方式：是否配热控柜；

变频减温装置

结构特点
新一代全自动变频减温装置是根据多年经验而设计的新一代节能产品，它采用变频控制水泵电机转速技术来自动调节减温水的给水量，它不仅控制精度高而且节能、节电、节约能源，并且还有效的保护水泵电机，使得水泵电机的连续使用寿命大大延长，同时变频由于功能多，使得水泵电机在使用过程中根据实际工况自动调节水泵的启动与停止，真正做到全自动控制，变频技术在减温减压装置上的应用使得减温减压装置不仅在技术含量上、使用性能上、节约能源上都处于领先地位。
（二）主要性能指标
1.减温装置出口流量Q的变化范围为0%～100%；
2.出口温度t2的变化范围为t2±5℃；
3.装置正常运行时，在距管壁1米处噪音音级不大于85dBA。 
（三）变频减温系统与普通减温系统对照 
所选用的变频器为日本三菱电机株式会社制造，型号为FR-E系列。 (四) 订货需知
订货时请提供下列资料：
1．出口蒸汽流量Q；
2．进口（一次）新蒸汽压力P1、温度T1；
3．出口（二次）蒸汽压力P2、温度T2；
4．减温水压力Pb、温度Tb
5．控制方式：是否配热控柜；

文丘里式减温装置

结构特点
文丘里式减温装置采用美国最高品牌honeywell(霍尼韦尔)高级过程调节器，采样减温后温度，调节给水调节阀、调节减温水经喷咀雾化喷入混合管道内达到降低蒸汽温度的目的。
（二）主要性能指标
1.减温装置出口流量Q的变化范围为10%～100%；
2.出口温度t2的变化范围为t2±5℃；
3.装置正常运行时，在距管壁1米处噪音音级不大于85dBA。
（三） 订货需知
订货时请提供下列资料：
1．出口蒸汽流量Q；
2．进口（一次）新蒸汽压力P1、温度T1；
3．出口（二次）蒸汽压力P2、温度T2；
4．减温水压力Pb、温度Tb
5．控制方式：是否配热控柜；
6．注明执行机构是电动或是气动薄膜式。

一体(套筒)式减温减压装置

结构特点
一体式减温减压装置是我公司设计、制造经验，并在吸收国外多种先进技术和先进结构的基础上开发成功的较理想更新换代产品。它能满足多种变工况工作的需要。其主要特点是噪音低（≤80dBA），流量变化范围（可调比）大（可达10%Q～100%Q）。
该系列减温减压装置由减压系统、减温系统、安全保护系统等组成，其主要结构特点如下：
1.采用减温减压阀结构，减温减压在同一阀内完成，使整套装置的长度缩短至传统结构的1/2左右，减少了占地面积，降低了工程投资；
2.减温减压阀采用Z型单座套筒结构减压，增大了流量可调比，减少了阀门泄漏量；阀内设有节流孔置（网罩），增大了减压幅度，同时避免减温水直接喷射在阀体上，保护了阀体，延长了阀门的使用寿命；
3.减温减压阀内设有自动雾化伞状可调喷嘴，满足了大变工况工作的需要，雾化效果大大提高了；
4.温度调节系统采用高压差给水调节阀，既减少了阀门内的泄漏量，也省去了装置传统结构中给水分配阀的回水支路，方便了装置的布局；
5.同一口径的高压差给水调节阀有不同的流量系数Cv值可供选择，使温度调节系统的调节灵敏度及精确度大大提高；
6.减温减压阀和给水调节阀配用直行程执行机构，去除了传统的杠杆铰链机构，减少了中间环节的空行程，进一步提高了调节系统的灵敏度及精确度。
（二）主要性能指标
1.进口蒸汽压力P1≤ 5.4MPa,t1≤485℃。
2.出口流量Q和流量特性：减温减压装置出口流量Q在10%～100%变化范围内可实现理想调节。
具有等百分比（EP）和线性（LN）等多种流量特性，能满足不同工况工作的需要；
3.出口蒸汽压力P2：出口蒸汽压力P2的调节精度不低于1.0级。
4.出口蒸汽温度t2：出口蒸汽温度t2的调节精确度不低于1.5级。
5.噪音：装置正常运行时，在减温减压阀下游一米，同时距管壁一米处测其噪音，噪音音级不大于80dBA。
（三）供货范围
减温减压装置的供货范围为：
1.减压系统：减温减压阀、电（气）动执行机构、节流孔板等；
2.减温系统：给水调节阀、电（气）动执行机构、节流阀等；
3.安全系统：安全阀、止回阀等；
4.管路系统：蒸汽管道、过渡管、减温水管等；
5.配套附件：截止阀、双金属温度计及接管、压力表及三通阀、弯管、接头、法兰、衬垫、螺栓、螺母、垫圈等。 
（四）订货需知
订货时请提供下列资料：
1．出口蒸汽流量Q；
2．进口（一次）新蒸汽压力P1、温度T1；
3．出口（二次）蒸汽压力P2、温度T2；
4．减温水压力Pb、温度Tb
5．控制方式：是否配热控柜；
6．注明执行机构是电动或是气动薄膜式。

一体式减温减压装置

结构特点
一体式WY系列减温减压装置是本公司积多年设计、制造经验，并吸取国外先进产品结构，经技术优化设计而成的减温减压装置。
一体式WY系列减温减压装置由减压系统（减温减压阀、节流孔板等）、减温系统（高压差给水调节阀、节流阀等）、安全保护装置（安全阀、止回阀）等组成，主要特点如下：
1.采用减温减压阀，使整套装置的长度大大缩短，减少了占地面积，降低了工程投资。
2.减温减压阀内设有节流网罩，增强减温水的雾化效果，保护了阀座及阀体，延长了阀门的使用寿命，同时也降低了装置的噪音。
3.温度调节系统采用高压差给水调节阀，既减小了阀门内的泄漏量，也省去了装置传统结构中给水分配阀的回水支路，方便了装置的布局。
4.同一口径的高压差给水调节阀有不同的流置系数Cv值可供选择，使温度调节系统的调节灵敏度及精确度大大提高。
5.减温减压阀、给水调节阀配用直行程执行机构，去除了传统的杠杆铰链机构，减少了中间环节的空行程，进一步提高了调节系统的灵敏度及精确度。
6.减温减压阀、给水调节阀配用气动薄膜式执行机构，满足了特殊用户的需要，具有充分利用能源的优点。
（二）主要性能指标
1.进口蒸汽压力P1≤ 5.4MPa,t1≤485℃。
2.出口流量Q：减温减压装置出口流量Q的变化范围为10%Q～100%Q，在此范围内调节比较理想。若有特殊要求，可与本厂技术处协商另定。
3.出口蒸汽压力P2：出口蒸汽压力P2的调节精度不低于2.5级。
4.出口蒸汽温度t2：出口蒸汽温度t2的调节精确度不低于2.5级。
5.噪音：装置正常运行时，在减温减压阀下游一米，同时距管壁一米处测其噪音，噪音音级不大于85分贝。 
（三）供货范围 减温减压装置的供货范围为：
1.减压系统：减温减压阀、电（气）动执行机构、节流孔板等；
2.减温系统：给水调节阀、电（气）动执行机构、节流阀等；
3.安全系统：安全阀、止回阀等；　
4.管路系统：蒸汽管道、过渡管、减温水管等；
5.配套附件：截止阀、双金属温度计及接管、压力表及三通阀、弯管、接头、法兰、衬垫、螺栓、螺母、垫圈等。 
（四）订货需知
订货时请提供下列资料：
1．出口蒸汽流量Q；
2．进口（一次）新蒸汽压力P1、温度T1；
3．出口（二次）蒸汽压力P2、温度T2；
4．减温水压力Pb、温度Tb
5．控制方式：是否配热控柜；
6．注明执行机构是电动或是气动薄膜式。

变频减温减压装置

（一）   结构特点
新一代全自动变频减温减压装置是根据多年经验而设计的新一代节能产品，它采用美国最高品牌honeywell(霍尼韦尔)高端过程调节器和瑞士ABB高性能矢量变频器，配备专用变频控制水泵，通过调节电机转速技术来自动调节减温水的给水量。它不仅控制精度高而且节能、节电、节约能源，并且还有效的保护水泵电机，使得水泵电机的连续使用寿命大大延长，同时变频由于功能多，使得水泵电机在使用过程中根据实际工况自动调节水泵的启动与停止，真正做到全自动控制，变频技术在减温减压装置上的应用使得减温减压装置不仅在技术含量上、使用性能上、节约能源上都处于领先地位。
（二）主要性能指标
1.进口蒸汽压力P1≤ 5.4MPa,t1≤485℃。
2.出口流量Q：
减温减压装置出口流量Q的变化范围为10%Q～100%Q，在此范围内调节比较理想。若有特殊要求，可与本公司技术处协商另定。
3.出口蒸汽压力P2：
出口蒸汽压力P2的调节精度不低于2.5级。
4.出口蒸汽温度t2：
出口蒸汽温度t2的调节精确度不低于2.5级。
5.噪音：
装置正常运行时，在减温减压阀下游一米，同时距管壁一米处测其噪音，噪音音级不大于85分贝。 
（三）供货范围
减温减压装置的供货范围为：
1.减压系统：减温减压阀、电（气）动执行机构、节流孔板等；
2.减温系统：水泵、节流阀等；
3.安全系统：安全阀、止回阀等；　
4.管路系统：蒸汽管道、过渡管、减温水管等；
5.配套附件：截止阀、双金属温度计及接管、压力表及三通阀、弯管、接头、法兰、衬垫、螺栓、螺母、垫圈等。 
（四）变频减温系统与普通减温系统对照表 项 目

分体式减温减压装置

结构特点
本装置由减压系统、减温系统、安全保护装置和自动控制装置所组成。减压系统——由减压阀和节流孔板，通过自控系统采样、计算、输出控制执行机构调节阀门开度来实现蒸汽压力的调节。减温系统——采用混合管道内喷水减温方式，利用减温水对喷水头的作用力和弹簧的弹力来调节喷咀减温水流通面积及通过带有执行机构控制的给水调节阀开度大小来实现蒸汽温度的调节。安全保护装置——是直接采用冲量安全装置（由主安全阀和冲量安全阀组成）或弹簧安全阀来实现，当二次压力超过规定值时，将压力超过部分的蒸汽排向大气，从而使二次压力保持在允许值内。自动控制装置——配用我公司生产的RKG—□□□□型蒸汽压力、温度控制装置，新蒸汽通过本装置; 能使二次蒸汽参数保持在所需的稳定值。
（二）性能指标 
1.进口蒸汽压力P1≤ 10MPa,温度t1≤540℃；
2.出口流量Q：减温减压装置出口流量Q的变化范围10%～100%，在此范围内可实现理想调节。
3.出口蒸汽压力P2的变化范围为：P2≤0.98MPa时，P2的变化范围为P2±0.4MPa；0.98＜P2≤3.82MPa时，P2的变化范围为P2±0.06MPa；P2＞3.82MPa时，P2的变化范围为P2±0.15MPa。
4.出口蒸汽温度t2的调节范围为t2±4℃。
5.装置正常运行时，在减温减压阀下游一米，同时距管壁一米处测其噪音，噪音音级不大于85分贝。
（三）供货范围
分体式减温减压装置供货范围为：
1.减压系统：减压阀、电（气）动执行机构、节流孔板等；
2.减温系统：给水调节阀、电（气）动执行机构、节流阀等；
3.安全系统：安全阀、止回阀等；
4.管路系统：蒸汽管道、过渡管、减温水管、混合管道等；
5.配套附件：截止阀、双金属温度计及接管、压力表及三通阀、弯管、接头、法兰、衬垫、螺栓、螺母等。
(四) 订货需知
订货时请提供下列资料：
1．出口蒸汽流量Q；
2．进口（一次）新蒸汽压力P1、温度T1；
3．出口（二次）蒸汽压力P2、温度T2；
4．减温水压力Pb、温度Tb
5．控制方式：是否配热控柜；
6．注明执行机构是电动或是气动薄膜式。