- 膜片式快开排泥阀概述：

- JM744X膜片式快开排泥阀的主要特点是采用双室隔膜传动机构替代活塞式，无运动磨损，寿命长。主要用途是它安装在各类沉淀水池的底壁外，用以排除池底泥沙及污物。

- 二、产品特点：

- 1.采用全衬胶阀板，密封效果好，无泄漏。经久耐用，使用寿命长。
2.在双室隔膜的膜片压板装1个节流装置，承启关闭、打开的作用。
3.采用双室隔膜传动机构，阀门开启平稳快捷，比活塞式阀门具有以下优点：
a. 无运动磨损，不会因杂质而产生漏水；
b.对泥沙淤积不敏感；
c.不需要润滑，无机械磨损，无定期更换的橡胶制品，使用寿命长；
4.驱动介质压力水可直接采用自来水或本水池上部清水，（压力≥0.05MPa）操作方便。
5.自动化程度高，可实现远距离自动控制和集中控制。

- 三、主要技术参数：

- 1.公称压力：0.6~1.0MPa
2.适用介质：水、油品
3.最低启闭动作压力：0.2MPa
4.适用温度：0～80℃
注：如有特殊要求（订货时注明）

- 四、主要外形尺寸：

| 公称通径 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 215 | 280 | 335 | 390 | 440 |
| D1 | 180 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| D2 | 270 | 350 | 430 | 490 | 550 |
| H | 370 | 440 | 530 | 615 | 710 |
| L | 160 | 190 | 215 | 245 | 275 |
| L1 | 120 | 150 | 190 | 220 | 260 |
| n-d | 8-Φ18 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 12-Φ23 |

- 五、典型安装图：