- ARVX微量排气阀概述：

- ARVX微量排气阀在一般情况下，水中约含2VOL%的溶解空气，主输水过程中，这些空气由水中不断地释放出来，聚集在管线的高点处，形成空气袋(AIR POCKET),使输水变得困难，系统的输水能力可因此下降约5-15%。此微量排气阀主要功能就是排除这2VOL%的溶解空气，并适合装置于高层建筑，厂区内配管，小型泵站用以保护或改善系统的输水效率及节约能源。
   单杆式（SIMPLE LEVERTYPE)微量排气阀，为一类似椭圆形阀体，内部所有零件包括浮球、杠杆、杠架、阀座、等均为304S.S不锈钢，内部使标准排气孔径1/16",适合用于PN16工作压力环璋。

- 主要零件材料：

| 名 称 | 材 质 |
| --- | --- |
| 阀盖 | 球墨铸铁 |
| 阀座 | 304不锈钢 |
| 杆架 | 304不锈钢 |
| 塞头 | 合成橡胶BUNA,VITON |
| 杠杆 | 304不锈钢 |
| 浮球 | 304不锈钢 |
| 阀体 | 球墨铸铁 |
| 螺栓 | 镀锌钢制 |

- 主要外形尺寸：

| 公称通径DN(mm) | 入口尺寸 | 出口尺寸 | 排气孔尺寸(mm) | 外形尺寸A(长)хB(宽)х(高)(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1/2"(15m/m) | 1/4" | 1.6 | 102 х86х127 |
| 20 | 3/4"(20m/m) | 1/4" | 1.6 | 102 х86х127 |
| 25 | 1"(25m/m) | 1/4" | 1.6 | 102 х86х127 |