- P41X、P42X单口快速排气阀概述：

- P41X、P42X单口快速排气阀适用于工业介质为水的管路上，作为快速排除管道内气体的设备，以提高输送水设备的效率和保护管道不致变形破裂，是管道的必备之设备。能够排除管道中的气体，减少阻力节约能源。当管道负压时能快速自动吸入空气防止管道破裂。排气能力是普通双孔排气阀多倍。浮球托架为不锈钢，使用寿命长，安全可靠。阀为圆桶状式阀体，共内部主要有不锈钢浮球及塞头。本阀装设于泵埔出口处或送配水管线中，用以大量排除管道中的集结之空气，以增进水管及抽水机使用效率，且与管内一旦出现负压时，此阀能迅速吸入空气，以保管线因负压所产生损坏。

- 管道在运转时，浮球停在球碗底部，进行大量排气，当管内空气排完，水冲进阀内，经过球碗然后反应浮球，使浮球浮动关闭，管道在正常运转时，如有少量气体会集中到阀内到相当程度，阀内水位下降，浮球随之下降，气体从小孔排出。如水泵停止，随时会产生负压力，浮球随时下降，进行大量吸气确保管路安全。

- P41X、P42X-10型快速排气阀每小时排气量表

| 规格 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立方米/小时 | 2-88 | 85-3521 | 14-597 | 22-904 | 34-1413 | 66-2709 |

- 快速排（吸）气阀外形、法兰加连接尺寸表

| 公称通径 | D | D1 | D2 | D3 | H | Z-φd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN(mm) |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 115 | 85 | 57 | 150 | 240 | 4-14 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 165 | 270 | 4-14 |
| 80 | 195 | 160 | 138 | 200 | 300 | 4-18 |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 220 | 335 | 8-18 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 290 | 430 | 8-13 |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 340 | 505 | 8-23 |