- 一、山东电动三通球阀 概述

- 山东Q944(5)电动三通球阀由CHR系列智能式电动执行机构和三通球阀组成，是一种旋转类切断调节阀门， 具有关闭严密，结构紧凑，重量轻，维修方便等优点。广泛 用于气体、液体、蒸汽、油品等腐蚀性介质的管道自动化控 制中。 
两阀座密封三通球阀具有结构紧凑、外型美观、密封性 能好。它能实现对管道中介质流向的切换。也能使相互垂直 的两个通道连通或关闭。 
四阀座密封三通球阀具有造型美观、结构紧凑合理，它 不仅可实现介质流向的切换，也可使三个通道相互连通，现 时也可关闭任一通道，使另外两个通道连通，灵活控制管路中介质的合流或分流。

- 二、山东电动三通球阀 执行标准

- 1.设计和制造：GB/／T12237-1989； APl608
2.检验和试验：GB/T13927-1992； APl 598
3.法兰连接：JB/T79； ASME/ANSI B165
4.结构长度：JB-12221

- 三、山东电动三通球阀 流向原理图

- 三通球阀分L型和T型，介质流通方向见下图。L型三通球阀适用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连通：T型三通球阀适用于介质的分流、合流或流向 切换，T型孔道可以使三个通道互相连通或使其中两个通道连通，三通球阀一般采用两个阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。

- 四、山东分电动三通球阀 主要技术指标

- 控制精度：0.1%～3.1%可调。
接受控制信号：0～10mA.DC、4～20mA.DC或1～5V.DC。
按键选择：1、输入信号中断时：“中断”模态（开、停、关）2、正逆动作选择3、控制精度选择。
电动装置全开、全闭位置自动定位标定，方便准确。
按输入信号和电动装置位置进行智能步距调整自动定位，抑制振荡精度高。
输出电动装置位置信号：4～20mA.DC对应电动装置全闭、全开。

- 五、电动三通球阀 阀门材料

| 1) 轴 Shaft | 不锈钢 ANSI316 | 1.4401 | UNIX5CrNiMo 17 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) 防松螺母 Lock nut | 不锈钢 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
| 3) 压紧环型螺母 Gland nut ring | 不锈钢 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
| 4) 顶部密封环 至p tight ring | 聚四氯乙烯 PTFE |  |  |
| 5) O环 O-Ring | 氟橡胶 VITON |  |  |
| 6) 垫圈 Washer | 聚四氯乙烯 PTFE |  |  |
| 7) 密封圈 Seals | 聚四氯乙烯 PTFE |  |  |
| 8) 阀体 Body | 不锈钢 ANSI316 | 1.4408 |  |
| 9) 球阀 Ball | 不锈钢 ANSI316 | 1.4401 | UNIX5CrNiMo 17 12 |
| 10) 顶部密封 End sealings | 聚四氯乙烯 PTFE |  |  |
| 11) 端部 End | 不锈钢 ANSI316 | 1.4408 |  |
| 12) 法兰 Flange | 不锈钢 ANSI316 | 1.4408 |  |

- 六、电动三通球阀 规格尺寸

| DN | mm. | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内螺纹尺寸 | GAS | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 |
| 通径 | mm. | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| P. 阀门 | PN40 | PN40 | PN40 | PN40 | PN40 | PN40 | PN25 | PN25 | PN25 |
| A | mm. | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 256,5 | 256,5 | 256,5 | 256,5 |
| B | mm. | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 |
| C | mm. | 68 | 68 | 68 | 68 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| D | mm. | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| X | mm. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| E | mm. | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| ΦG | mm. | 90 | 95 | 105 | 115 | 140 | 1450 | 165 | 185 |
| ΦM | mm. | 60 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 |
| ΦN | mm. | 14/4 | 14/4 | 14/4 | 14/4 | 18/4 | 18/4 | 18/4 | 18/4 |
| H | mm. | 249,5 | 252,5 | 260 | 264,5 | 304,5 | 312 | 275,5 | 284,5 |
| T. of cycle 50/60 Hz | s. | 15 / 12,5 | 15 / 12,5 | 15 / 12,5 | 15 / 12,5 | 15 / 12,5 | 15 / 12,5 | 15 / 12,5 | 15 / 12,5 |
| 重量 | Kg. | 8,1 | 8,6 | 10,1 | 11,5 | 20,5 | 23,7 | 28 | 32,6 |