详细信息

WESTP6100/P6100+ 温度、压力，流量控制器(PID控制器)1/16 DIN 安装，结构紧凑
WESTP6100/P6100+ 温度、压力，流量控制器(PID控制器)加热/ 冷却控制，专家PID
WESTP6100/P6100+ 温度、压力，流量控制器(PID控制器)自整定/ 自适应, 斜坡功能
WESTP6100/P6100+ 温度、压力，流量控制器(PID控制器)4种过程报警+控制回路监测
WESTP6100/P6100+ 温度、压力，流量控制器(PID控制器)ModBus RTU和ASCⅡ通讯可选
WESTP6100/P6100+ 温度、压力，流量控制器(PID控制器)N 6100换代产品，支持PC 编程

WESTP6100/P6100+ 温度、压力，流量控制器(PID控制器) 
输入 
热电偶 B、C、J、K、L、N、R、S、T和PtRh20%vsPtRh40%. 
热电阻 3线制Pt100,每根导线最大50Ω(三线平衡). 
直流线性 0/4-20mA，0/10-50mV，0/1-5或0/2-10V，量程-1999至9999，可标定，小数点位置可调 
输入阻抗 热电偶和mV输入时>100MΩ，V输入时为47KΩ，mA输入时为5Ω. 
WESTP6100/P6100+ 温度、压力，流量控制器(PID控制器)
精度 输入范围的±0.1%±1位(T/C CJC 优于1℃). 
采样频率 4次/秒 
WESTP6100/P6100+ 温度、压力，流量控制器(PID控制器)
传感器断线检测 响应时间<2秒(0-20mA除外),控制输出关闭,热电偶和mV输入显示高报警,热电阻、mA或电压输入显示低报警. 
WESTP6100/P6100+ 温度、压力，流量控制器(PID控制器)
输出和选件 
变送器电源 输出24VDC(标准),接入910Ω(最小),给外部装置供电. 
直流线性 0-20/4-20mA接入500Ω(最大);0-10、2-10/0-5V,接入500Ω(最小).控制输出具有2%过驱动/驱动不足.250Ω时,精度为±0.25%.(线性下降到0.5%,用于增加负载至指定限值). 
固态继电器 0.01至1A(交流),20至280V,47至63HZ. 
SSR驱动 驱动能力>10VDC,负载最小500Ω. 
WESTP6100/P6100+ 温度、压力，流量控制器(PID控制器)
控制和报警继电器 单刀双掷继电器2A,240VAC(交流),>500,000次. 
WESTP6100/P6100+ 温度、压力，流量控制器(PID控制器)
操作环境 
湿度和温度 0至55℃(贮存温度-20至80℃),相对湿度20%至95%,无冷凝. 
WESTP6100/P6100+ 温度、压力，流量控制器(PID控制器)
电源 100-240VAC,50/60HZ 7.5VA(可选20-48VAC,7.5VA/22-65VDC 5W).