超声波传感器不受材料、物态、色彩或透明度的影响 - wenglor 超声波传感器几乎能够检测到所有的物体。 甚至连液体、泡沫、颗粒或粉末，超声波传感器也能够可靠探测。 传感器如同蝙蝠一样发送一组振荡波，然后测量声波反射回来的时间。 wenglor 产品以极高的亲用户性和突出的技术数据见长。

超声波传感器的特点：

1）具有丰富外形：M18，M30，CP40，

方型，T形，

2）各种检测距离: 0.3m,0.7m,1m，

3m，6m，8m，

3）多种输出方式:模拟量电流/电压，

开关量，模拟量+加开关量

4）同步功能和使能输入，可实现多个超声波

传感器同步工作而不发生串扰。

那么针对高仓料位检测，应用如下：

1）针对7~8m，仓口直径2~3m，可选用量程大的超声波传感器传感器，检测距离 6m，8m，一方面可提高声波强度，减小仓内粉尘的影响，同时也可以利用其自身较强的振动能量增强自身的清洁能力。

2）安装必须在仓口中心位置，注意最好不要高于仓口面，同时也要保证超声波传感器垂直安装于物料表面。

3）安装完毕后，可通过调节旋钮调整传感器工作范围（2~6m），同时观察传感器指示灯状态，使其测量信号达到最佳状态。

4）检验传感器输出值与仓位实际标定值是否相符，输出仪表显示与标定结果相差0.1左右，说明测量结果能够较好的反映煤仓内的实际料位。