WQ系列无堵塞潜水排污泵概述

WQ系列无堵塞潜水排污泵是在原有的WQ系列潜水排污泵基础上大力改进、精心研究而成，积水坑排污泵并采用CFD技术进行水力优化设计，使其过流能力好，运行平稳无堵塞，广泛应用于市政和工业领域。

WQ系列无堵塞潜水排污泵适用范围

积水坑排污泵包括下列介质的输送：

含有纤维材料的未处理的污水

回流活性污泥

生活污水

原水

工艺用水

冷却水

积水坑排污泵适用于：

污水和雨水泵站

市政污水处理厂，作为进水出水和污泥再 循环输送

灌溉

食品和饮料业，如罐头制造、酿酒厂、牛奶厂等

纸浆厂和造纸厂

纸浆及类似的介质

WQ系列无堵塞潜水排污泵优势

●积水坑排污泵的电机

防水的高效鼠笼式电机，定子绕组绝缘等级为H级(≤180℃)，电机寿命更长。防护等级IP68，在定子绕组的各相内嵌入热传感器。3 kW及3 kW以下直接启动，4 kW及4 kW以上可采用星三角启动、自藕降压启动或软启动。电机也可用在其它电压和频率下。可提供国际标准的在危险场合使用的防爆电机，如dⅡBT4等。

●积水坑排污泵的轴承

免维护的上下轴承，设计寿命达到50000小时，根据需要可在轴承上安装温控探头。

●积水坑排污泵的冷却

积水坑排污泵的冷却系统可保证电机不论是在液面上还是在液面下均能正常工作，分为开式循环冷却系统和闭式循环冷却系统。

开式循环冷却系统：抽送液体的一部分从叶轮背面循环至冷却筒和机壳之间带走电机产生的热量，流动性能优越，绝无堵塞。

闭式循环冷却系统：内部带转轮，提供了最佳的散热方式，无堵塞，免维护。

●积水坑排污泵的密封

两道机械密封串联，相互独立工作，电机与泵密封地隔开，为电机提供双重保护。

泵侧机械密封材质为碳化钨/碳化钨，电机侧为石墨/碳化钨。叶轮背后的特殊装置和螺旋密封槽可以有效地保护机械密封长期高效运行，而且无缠绕。

●积水坑排污泵的轴

积水坑排污泵的泵与电机同轴，轴悬伸设计得尽量短，这样就降低了轴的扰度并可以减小振动、降低噪音，从而延长了机械密封和轴承的使用寿命。

●积水坑排污泵的叶轮

积水坑排污泵采用CFD优化设计，以最佳的流量和速度并以最大效率输送液体，而且不会产生堵塞。每一个工况都有相应的叶轮可供选择。根据抽送介质的不同积水坑排污泵叶轮有旋流式、单流道、双流道、多叶片等叶轮形式可供选择。

WQ系列无堵塞潜水排污泵型号

| 型号 | 口径 Φ | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw | 效率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25-8-12-0.75 | 25 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 38 |
| 25-6-30-1.5 | 25 | 6 | 30 | 2900 | 1.5 | 38 |
| 25-8-22-1.5 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.5 | 38 |
| 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 54 |
| 50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 56 |
| 50-15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 56 |
| 50-25-10-1.5 | 50 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | 55 |
| 50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 56 |
| 50-27-15-2.2 | 50 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | 56 |
| 50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 56 |
| 50-15-30-3 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 58 |
| 50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 60 |
| 50-24-20-4 | 50 | 24 | 20 | 2900 | 4 | 60 |
| 50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
| 50-30-30-7.5 | 50 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | 56 |
| 50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
| 65-42-9-2.2 | 65 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | 56 |
| 65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
| 65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 55 |
| 65-18-30-4 | 65 | 18 | 30 | 2900 | 4 | 58 |
| 65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 |
| 65-40-30-7.5 | 65 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | 58 |
| 65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 56 |
| 65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 60 |
| 80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2900 | 2.2 | 63 |
| 80-30-8-2.2 | 80 | 30 | 8 | 2900 | 2.2 | 52 |
| 80-50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 2900 | 3 | 45 |
| 80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 58 |
| 80-60-13-4 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 4 | 50 |
| 80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 65 |
| 80-40-25-5.5 | 80 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 | 57 |
| 80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 71 |
| 100-70-7-3 | 100 | 70 | 7 | 1450 | 3 | 72 |
| 100-100-7-4 | 100 | 100 | 7 | 1450 | 4 | 62 |
| 100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
| 100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 59 |
| 100-65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 1450 | 5.5 | 67 |
| 100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
| 100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 | 63 |
| 100-50-22-7.5 | 100 | 50 | 22 | 1450 | 7.5 | 66 |
| 100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 59 |
| 100-70-22-11 | 100 | 70 | 22 | 1450 | 11 | 67 |
| 100-50-35-11 | 100 | 50 | 35 | 1450 | 11 | 68 |
| 100-80-30-15 | 100 | 80 | 30 | 1450 | 15 | 63 |
| 100-87-28-15 | 100 | 87 | 28 | 1450 | 15 | 65 |
| 100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 66 |
| 100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 67 |
| 100-60-50-18.5 | 100 | 60 | 50 | 2900 | 18.5 | 72 |
| 100-100-50-30 | 100 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 70 |
| 150-140-7-5.5 | 150 | 140 | 7 | 1450 | 5.5 | 75 |
| 150-120-10-5.5 | 150 | 120 | 10 | 1450 | 5.5 | 63 |
| 150-210-7-7.5 | 150 | 210 | 7 | 1450 | 7.5 | 72 |
| 150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 72 |
| 150-110-15-7.5 | 150 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | 64 |
| 150-200-10-15 | 150 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 65 |
| 150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 65 |
| 150-140-18-15 | 150 | 140 | 18 | 1450 | 15 | 68 |
| 150-200-14-18.5 | 150 | 200 | 14 | 1450 | 18.5 | 68 |
| 150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 68 |
| 150-150-25-18.5 | 150 | 150 | 25 | 1450 | 18.5 | 73 |
| 150-200-22-22 | 150 | 200 | 22 | 1450 | 22 | 76 |
| 150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 75 |
| 150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 73 |
| 150-250-22-30 | 150 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 73 |
| 150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 70 |
| 150-200-30-30 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 30 | 63 |
| 150-150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 2900 | 37 | 65 |
| 150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 2900 | 37 | 70 |
| 150-160-45-45 | 150 | 160 | 45 | 2900 | 45 | 63 |
| 150-150-50-45 | 150 | 150 | 50 | 2900 | 45 | 65 |
| 200-360-6-11 | 200 | 360 | 6 | 1450 | 11 | 72 |
| 200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1450 | 11 | 73 |
| 200-400-7-15 | 200 | 400 | 7 | 1450 | 15 | 78 |
| 200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 74 |
| 200-300-10-18.5 | 200 | 300 | 10 | 1450 | 18.5 | 72 |
| 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 72 |
| 200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 76 |
| 200-310-13-22 | 200 | 310 | 13 | 1450 | 22 | 62 |
| 200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 73 |
| 200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 73 |
| 200-360-15-30 | 200 | 360 | 15 | 1450 | 30 | 75 |
| 200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
| 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 75 |
| 200-400-25-45 | 200 | 400 | 25 | 1450 | 45 | 75 |
| 200-380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 1450 | 45 | 70 |
| 200-250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 1450 | 45 | 69 |
| 200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 55 | 70 |
| 200-250-40-55 | 200 | 250 | 40 | 1450 | 55 | 69 |
| 200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 1450 | 75 | 68 |
| 250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 68 |
| 250-500-10-30 | 250 | 500 | 10 | 980 | 30 | 74 |
| 250-700-10-37 | 250 | 700 | 10 | 1450 | 37 | 71 |
| 250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 81 |
| 250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 78 |
| 250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 75 |
| 250-700-20-75 | 250 | 700 | 20 | 1450 | 75 | 73 |
| 250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 78 |
| 250-600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 1450 | 90 | 73 |
| 300-1000-6-30 | 300 | 1000 | 6 | 980 | 30 | 72 |
| 300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 81 |
| 300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 76 |
| 300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 76 |
| 300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 70 |
| 300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 73 |
| 300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 75 |
| 300-1000-25-110 | 300 | 100 | 25 | 1450 | 110 | 78 |
| 300-800-30-110 | 300 | 800 | 30 | 1450 | 110 | 80 |
| 300-800-36-132 | 300 | 800 | 36 | 1450 | 132 | 82 |
| 350-1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 980 | 45 | 76 |
| 350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 76 |
| 350-1300-12-75 | 350 | 1300 | 12 | 980 | 75 | 84 |
| 350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 84 |
| 350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83 |
| 350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 82 |
| 350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 83 |
| 400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
| 400-1300-10-55 | 400 | 1300 | 10 | 980 | 55 | 78 |
| 400-2600-6-75 | 400 | 2600 | 6 | 740 | 75 | 82 |
| 400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82 |
| 400-2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 980 | 110 | 78 |
| 400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 82 |
| 400-1600-20-132 | 400 | 1600 | 20 | 740 | 132 | 80 |
| 400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 85 |
| 400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 82 |
| 400-2000-22-200 | 400 | 2000 | 22 | 980 | 200 | 82 |
| 400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 82 |
| 400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82 |
| 400-2000-30-280 | 400 | 2000 | 30 | 740 | 280 | 83 |
| 500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 82 |
| 500-2000-15-110 | 500 | 2000 | 15 | 740 | 110 | 83 |
| 500-2800-10-132 | 500 | 2800 | 10 | 740 | 132 | 82 |
| 500-3600-10-160 | 500 | 3600 | 10 | 740 | 160 | 83 |
| 500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 82 |
| 500-2000-20-160 | 500 | 2000 | 20 | 740 | 160 | 83 |
| 500-3000-15-200 | 500 | 3000 | 15 | 740 | 200 | 83 |
| 500-2500-20-200 | 500 | 2500 | 20 | 740 | 200 | 82 |
| 500-2800-18-220 | 500 | 1800 | 18 | 740 | 220 | 84 |
| 500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 83 |
| 500-4000-15-250 | 500 | 4000 | 15 | 980 | 250 | 78 |
| 500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 980 | 250 | 82 |

上海南森泵业制造有限公司http://www.nacnp.com 021-39218367,60527729,fax:021-51079689