型号　DJY-10S、DJY-1S、DJY-2S、DJY-3S、DJY-1S-1、DJY-K-1、DJR系列、

DJY-Z207、DJY-Z207-2、DJY-Z207-3

型号：DJY-Z207

测量条件

适用电网 不接地的电网，比如直流电网及整流电网、单相及三相交流电网......

交流电网额定电压Un/AC 0～793V AC

电网频率范围 50～400Hz（〈 50Hz，请参考曲线图）

直流电网额定电压Un/DC 0～650V DC

显示范围 KΩ......Ω

显示误差 ±5%

响应值设定范围（ALARM1/ALARM2） 10KΩ～990KΩ

响应值相对（百分比）误差 0%......+20%

响应回差 约25%

响应时间（Ce=1μF） ≤10s

允许最大电网电容 ...μ.（出厂设置...μ.）

测试电压 Um(DFB) 方波电压 ±27V

测试电流 Lm(DFB) ...μA

内部直流电阻../阻抗ZL 约......KΩ

与电压扩展器的连接功能 有

一般数据

抗电强度根据（IEC255-5标准） 3500VAC/50Hz

（相对馈电电路的输入电路和测量电路）

安装位置 任意

安装方式 标准C35导轨槽（参照IEC 60715标准）

连接方式 用螺栓固定连接在外罩接线端子上

显示和指示 LCD液晶显示屏及(LED)报警信号指示灯

防护等级（根据......） IP 30

运行方式 连续

输入电路

输入电压Us 220VAC（选择AC/110V、380V请在订货时提出）

工作电压范围 0.8 US...1.15 US

额定频率 50/60Hz

允许的频率范围 47.5Hz...63Hz

额定功率 约5VA

输出电路

显示值模拟量输出(最大值) 1mA

模拟量输出显示值精度 ±20%

输出接点 2对继电器转换触点、无电势差（一常开一常闭）

触点额定电压 250VAC/30VDC

持续负载电流 3A AC/DC

最大吸合电流 10A AC/DC

cosΨ 2A AC

环境条件

允许的贮藏温度 -20℃...+70℃

允许的工作温度 -10℃...+55℃

允许的环境气候等级(根据IEC60721-3-3标准) 级别3K5

外形及重量

外形尺寸(长×宽×高) 112×74×105mm

重量 约0.95kg

电压扩展器-EX-1800 适用电压-0～1800VAC/0～1400VDC(适用于交、直流及变频电网

-EX-7200 适用电压-0～7200VAC/0～1750VDC(适用于纯交、直流电网

产品购买流程：

- 给我公司发传真询价或打电话咨询或加QQ:10579265咨询

- 我公司按客户要求发传真（邮箱/QQ）：型号、价格、货期等内容

- 客户确定后，通知我公司做购买合同

- 客户盖章回传合同和开票资料及收货地址并安排货款

- 待客户货款到账后，我公司安排发货事宜。

- 发货后会将快递或者物流单号给客户以便跟踪快件直至客户收到。