## 浙大中控 主控制卡XP243X

主控制卡（又称控制站主机卡）是控制站的软硬件核心，它负责协调控制站内的所有软硬件关系和各项控制任务，主控制卡的功能和性能将直接影响系统功能的可用性、实时性、可维护性和可靠性。

JX-300XP主控制卡的综合性能（处理能力、程序容量、运行速度等），除了增强系统控制功能外，还增强了卡件的可靠性，简化了维护和保养。综合技术特点：

·采用双微处理器结构，即有两片Philips 高性能工业级微处理器。主CPU和从CPU协同处理控制站的任务，功能更强，速度更快，其最大负荷不大于20%，内存满足复杂控制要求；

·具有双重化10Mbps以太网标准通讯控制器和驱动接口（两片UM9008和相关驱动芯片），互为冗余，使系统数据传输实时性、可靠性、网络开放性有了充分的保证，构成了完全独立双重化热冗余SCnet Ⅱ；进行在线下载。

·互为冗余的两个CPU卡件之间高速数据交换，使工作/备用卡件之间的运行状态同步，同步速度达1Mbps；

·控制软件和算法模块采用模块化设计，核心程序固化在CPU卡的EPROM中；

·具有大容量的用户可组态的控制程序和数据区，为用户设计的复杂控制程序和数据区准备了充足的内存空间。

·实时诊断和状态信息可在本卡件的LED上显示，并向SCnet Ⅱ上广播；

·采样周期和控制速率从50 毫秒到5秒可选（固定）或根据程序运行自行决定；

·带算术、逻辑、控制算法库；

·支持SCX语言、梯形图、功能图、顺控等组态工具构造的控制方案；

·软件支持冷、热启动等多种初始化模式。在冷启动模式下，可以调用用户算法的初始化程序；

·支持1Mbps SBUS接口；

·可带16到128块I/O卡，具有本卡或远程I/O功能，节省安装费用；

·综合诊断到I/O通道级；

·具有灵活的报警处理和信号质量码功能。过程点的传感器和高低限检查,过程点报警处理，增加了过程点质量标志——“报警”、“变送器故障”、“自动/手动”、“可疑”等；

·事件记录的分辨率达到1毫秒；

·使用后备电池，以防主电源故障时丢失数据。 在系统断电的情况下，能保护SRAM数据不丢失，后备电池最长时间为5年；

·冗余或非冗余的系统配置。

卡件供电：DC5V，300mA；DC24V，10mA；

冗余方式：1∶1热备用。

附文：

济南星之火机电科技有限公司是浙大中控技术股份有限公司核心供应商，专业从事工业自动化控制系统集成、 技术应用、产品开发及相关自动化产品销售的高新技术公司。专业生产中控卡件、浙大中控、横河仪表、调节阀、压力变送器、温度仪表、雷达物位计、DCS系统。终生技术支持，保证备品备件。

同时本公司是横河公司仪器仪表山东区的一级代理商，与德国西门子、美国AB公司，无锡工装阀门、深圳万讯安全栅、香港虹润数显表、宁夏吴忠、重庆华林、浙江力普阀门等有密切联系。主要经营项目：浙大中控DCS系统、JX-300XP系统、ECS100系统、ECS700系统、中控安全栅、隔离器、计算机软硬件的开发。

电话：0531-62322631
传真：0531-67803157
联系人：姜经理
手机：13780718232
邮编：250000
地址：济南高新区国际会展中心1-761

网址：http://www.jnxingzhihuo.com

期待佳音，顺祝商祺！